## 测试执行表
序号 | 用例号 | 分组 | 名称 | 级 | 依据 | 步骤要点 | 判定准则(预期) | 测试结果 | 是否通过 | 测试人 | 日期 | 备注 | 菜单归属
1 | FA-01 | 火灾报警 | 探测器火警响应（总案）——标准接线；对探测器加烟使其报警；计时起点＝探测器发出报警信号那一刻（确认灯亮/回路信号跳变），不是加烟那一刻 | P0 | 5.4.1.1/5.4.1.2 ↔ 6.3.2 | 探测器自身探测时间归 GB 4715，不计入本判据；建议双通道记录仪（探测器报警特征 vs 控制器声光）自动测间隔 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 通过 |  | 2026-08-18
2 | FA-01.1 | 火灾报警 | 火警声光响应时限 | P0 | 5.4.1.1/5.4.1.2 | （见父案步骤） | ≤10 s 发出火警声、光信号 | （未填写原因，需补） | 通过 |  | 2026-08-18
3 | FA-01.2 | 火灾报警 | 火警总指示灯 | P0 | 5.4.1.1/5.4.1.5 | （见父案步骤） | 火警总指示灯点亮 | （未填写原因，需补） | 通过 |  | 2026-08-18
4 | FA-01.3 | 火灾报警 | 部位与时间显示记录 | P0 | 5.4.1.1 | （见父案步骤） | 显示并记录部位与时间（年月日时分秒） | （未填写原因，需补） | 通过 |  | 2026-08-18
5 | FA-01.4 | 火灾报警 | 火警保持 | P0 | 5.4.1.1 | （见父案步骤） | 保持至手动复位 | （未填写原因，需补） | 通过 |  | 2026-08-18
6 | FA-02 | 火灾报警 |  | P0 | 5.4.1.1/5.4.1.4 ↔ 6.3.4 | 手报火警响应与类型区分（总案）——使一只手动报警按钮动作，计时。火警基线要求与 FA-01 完全相同（手报也是火灾报警触发器件，5.4.1.1 全套适用） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
7 | FA-02.1 | 火灾报警 | 手报声光响应时限 | P0 | 5.4.1.4 | （见父案步骤） | ≤10 s 发出火警声、光信号 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
8 | FA-02.2 | 火灾报警 | 火警总指示灯 | P0 | 5.4.1.1 | （见父案步骤） | 火警总指示灯点亮 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
9 | FA-02.3 | 火灾报警 | 部位与时间显示记录 | P0 | 5.4.1.1 | （见父案步骤） | 显示并记录部位与时间（年月日时分秒） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
10 | FA-02.4 | 火灾报警 | 火警保持 | P0 | 5.4.1.1 | （见父案步骤） | 保持至手动复位 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
11 | FA-02.5 | 火灾报警 | 黑匣子记录 | P0 | B.1.1.1 a) | （见父案步骤） | 黑匣子记录该火警事件（B.1.1.1 a)） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
12 | FA-02.6 | 火灾报警 | 手报类型区分 | P0 | 5.4.1.4 | （见父案步骤） | 明确指示为手报报警（区别于探测器） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
13 | FA-03 | 火灾报警 | 手报无延时校验 | P0 | 5.4.1.2/5.4.1.4 ↔ 6.3.11 | 设置报警延时后触发手报 | 手报信号不受报警延时影响，直接 ≤10 s 报警。依据推导（标准无明文"手报禁延时"，由许可式立法省略而来）：5.4.1.2 的延时许可只写给探测器信号；5.4.1.4 给手报的是无条件 10 s、无延时许可——没许可＝禁止；6.3.11 即专查"手报是否被违规配了延时" | 前置依赖报警延时功能，当前无法按用例步骤执行 | 暂不测试 |  | 2026-08-18
14 | FA-04 | 火灾报警 |  | 可选 | 5.4.1.2 ↔ 6.3.10 | 报警延时设置与倒计时（总案）——设置探测器报警延时并修改延时值，触发探测器 | 见子项 | 报警延时功能未设置（未实现） | 不通过 |  | 2026-08-18
15 | FA-04.1 | 火灾报警 | 最大延时 | 可选 | 5.4.1.2 | （见父案步骤） | 最大延时 ≤1 min | 同 FA-04 | 不通过 |  | 2026-08-18
16 | FA-04.2 | 火灾报警 | 延时光指示 | 可选 | 5.4.1.2 | （见父案步骤） | 延时期间有延时光指示 | 同 FA-04 | 不通过 |  | 2026-08-18
17 | FA-04.3 | 火灾报警 | 倒计时显示 | 可选 | 5.4.1.2 | （见父案步骤） | 延时以倒计时显示 | 同 FA-04 | 不通过 |  | 2026-08-18
18 | FA-04.4 | 火灾报警 | 设置信息可查 | 可选 | 5.4.1.2 | （见父案步骤） | 设置信息本机可查 | 同 FA-04 | 不通过 |  | 2026-08-18
19 | FA-05 | 火灾报警 | 独立供电探测器信息接收 | P1 | 5.4.1.3 ↔ 6.3.3 | 接入线型感温/吸气式感烟/图像型等非控制器直接供电的探测器（条件适用："能够连接……的试样"才测——说明书不声明支持则整条不适用）。接法须为有数据通道的方式（实现本机总线协议挂回路 / 独立 RS485 等接口）；干接点经输入模块不算本条。真实触发手段：吸气式→向采样孔/管路注试验烟；线型感温→对光缆/电缆某段加热；图像型→标准试验火 | 能接收并显示探测器自己产生的部位与报警时间信息（如光纤感温的"第 X 米"、吸气式的"管路 X 孔 X"）。与 FA-01 不重复：FA-01 的部位/时间由控制器查点表+本机时钟生成；本条是透传显示独立智能探测器自带的信息——两条不同的数据通路
20 | FA-06 | 火灾报警 |  | P0 | 5.4.1.6 ↔ 6.3.5 | 消音与再声响（总案）——火警状态下手动消音；再使另一部位报警 | 见子项
21 | FA-06.1 | 火灾报警 | 消音后声停止 | P0 | 5.4.1.6 | （见父案步骤） | 消音后声信号停止
22 | FA-06.2 | 火灾报警 | 消音灯 | P0 | 5.4.1.6 | （见父案步骤） | 消音灯亮
23 | FA-06.3 | 火灾报警 | 新火警再声响 | P0 | 5.4.1.6 | （见父案步骤） | 新火警输入时声信号重新启动
24 | FA-06.4 | 火灾报警 | 新火警消音灯熄灭 | P0 | 5.4.1.6 | （见父案步骤） | 新火警输入时消音灯熄灭
25 | FA-07 | 火灾报警 |  | P0 | 5.4.1.7 ↔ 6.3.6/6.3.7 | 首火警保持与多火警循环显示（总案）——逐个增加报警部位直至显示区域不能同时显示。报警源数量说明：6.3.1 的 2+2 基线不够用——6.3.7 原文明写"应增加报警部位数"，所需数量＝本机屏幕同屏火警容量 +1 起步。实操用回路模拟工装按地址批量制造报警，不必堆真探测器 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
26 | FA-07.1 | 火灾报警 | 火警总数显示 | P0 | 5.4.1.7 | （见父案步骤） | 显示火警总数 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
27 | FA-07.2 | 火灾报警 | 首火警持续显示 | P0 | 5.4.1.7 | （见父案步骤） | 首火警持续显示（专用区或共用显示器顶部） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
28 | FA-07.3 | 火灾报警 | 首火警不参与循环 | P0 | 5.4.1.7 | （见父案步骤） | 首火警不参与循环（溢出判定针对后续报警循环区，首火警行不计入） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
29 | FA-07.4 | 火灾报警 | 后续循环显示 | P0 | 5.4.1.7 | （见父案步骤） | 后续按时间顺序循环显示 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
30 | FA-07.5 | 火灾报警 | 手动查询粒度 | P0 | 5.4.1.7 | （见父案步骤） | 手动查询一次只出一条 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
31 | FA-07.6 | 火灾报警 | 事件记录完整 | P0 | ↔ 6.3.7 | （见父案步骤） | 每个火警的事件记录完整（6.3.7 要求核对记录情况） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
32 | FA-08 | 火灾报警 |  | 可选 | 5.4.1.8 ↔ 6.3.13 | 同一探测器(区)二次确认（总案）——① 发第一个信号（保持 ≥10 s），60 s 内发后续信号——后续信号按产品配置的确认方式给：同一只探测器再报（复位确认法），或同一探测区内另一只探测器报（同区交叉），两种均合法；② 复位后只发第一个信号保持观察 30 min | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试
33 | FA-08.1 | 火灾报警 | 第一信号仅提示 | 可选 | 5.4.1.8 a) | （见父案步骤） | 第一信号→仅提示声（火警声或故障声）+ 部位指示，不进入火警状态 | （未填写原因，需补） | 暂不测试
34 | FA-08.2 | 火灾报警 | 第一信号·总灯不亮 | 可选 | 5.4.1.8 a)/§0.2 | （见父案步骤） | 第一信号时火警总灯不亮 | （未填写原因，需补） | 暂不测试
35 | FA-08.3 | 火灾报警 | 第一信号·无输出 | 可选 | 5.4.1.8 a)/§0.2 | （见父案步骤） | 第一信号时无任何输出（输出层不解锁） | （未填写原因，需补） | 暂不测试
36 | FA-08.4 | 火灾报警 | 第一信号·不上报 | 可选 | 5.4.1.8 a)/§0.2 | （见父案步骤） | 第一信号时不上报 CRT | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
37 | FA-08.5 | 火灾报警 | 第一信号·不占首火警 | 可选 | 5.4.1.8 a)/§0.2 | （见父案步骤） | 第一信号时不占首火警 | （未填写原因，需补） | 暂不测试
38 | FA-08.6 | 火灾报警 | 后续信号整包解锁 | 可选 | 5.4.1.8 b) | （见父案步骤） | 60 s 内收到后续信号→火警行为包整体解锁（总灯/声/记录/输出层/上报同时成立） | （未填写原因，需补） | 暂不测试
39 | FA-08.7 | 火灾报警 | 超时自动复位 | 可选 | 5.4.1.8 c) | （见父案步骤） | 30 min 内无后续信号→对第一信号自动复位（无人工干预、面板恢复监视态） | （未填写原因，需补） | 暂不测试
40 | FA-09 | 火灾报警 |  | 可选 | 5.4.1.9 ↔ 6.3.14 | 不同部位两只探测器确认（总案）——① 正面：第一只报警后，按生产者规定的后续报警时间使第二只（不同部位）也报警；② 反面：复位后仅使一只报警，保持规定间隔（≥5 min）观察 | 见子项
41 | FA-09.1 | 火灾报警 | 第一只仅提示 | 可选 | 5.4.1.9 | （见父案步骤） | 第一只报警→仅提示声+部位指示，不进入火警状态（按 §0.2 火警状态口径逐项核查）
42 | FA-09.2 | 火灾报警 | 第二只整包解锁 | 可选 | 5.4.1.9 | （见父案步骤） | 第二只报警→火警行为包整体解锁
43 | FA-09.3 | 火灾报警 | 超时自动复位 | 可选 | 5.4.1.9 | （见父案步骤） | 间隔（≥5 min）内无后续信号准许对第一信号自动复位
44 | FA-10 | 火灾报警 |  | P0 | 5.4.1.10 ↔ 6.3.8/6.3.9 | 手动复位（总案）——① 撤除全部报警源后复位；② 保留一路报警源复位，两段分别计时（6.3.8 两段接续计时测法，最坏合计～40 s） | 见子项
45 | FA-10.1 | 火灾报警 | 复位完成时限 | P0 | 5.4.1.10 | （见父案步骤） | 第一段：按复位键→≤20 s 完成复位并显示复位完成状态
46 | FA-10.2 | 火灾报警 | 仍存报警重建 | P0 | 5.4.1.10 | （见父案步骤） | 第二段：从复位完成起，仍存报警 ≤20 s 重新建立；另一条合规路径：仍存报警全程保持不消失（复位不清仍在报的源），则第二段免计时
47 | FA-11 | 火灾报警 |  | P1 | 5.4.1.11 ↔ 6.3.2 | 计时精度与记录通道（总案）——连续运行 24 h 比对时钟（24 h 的出处：GB 4717 6.3.2 未写时长，它是"日计时误差"的操作化，流程借用 GB 16806 明文条款·5.3.1.2.13/5.2.1.2.10）；触发火警后核对各记录通道。摸底捷径：6 s/日 ≈ 69 ppm，频率计直测 RTC 晶振频偏，69 ppm 内预判通过——摸底用频率法筛，认证按 24 h 直读；频率法只覆盖当前温度点，-10 ℃ 低温试验时 RTC 温漂另算（温补 RTC 的理由） | 见子项 | 信息显示时间缺年份("01月02日 00:20:58"),不满足年月日时分秒 | 不通过 |  | 2026-08-18
48 | FA-11.1 | 火灾报警 | 日计时误差 | P1 | 5.4.1.11 | （见父案步骤） | 日计时误差 ≤6 s
49 | FA-11.2 | 火灾报警 | 打印时间格式 | P1 | 5.4.1.11 | （见父案步骤） | 打印记录含年月日时分秒 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
50 | FA-11.3 | 火灾报警 | 电子记录为主档 | P1 | 5.4.1.11/附录 B | （见父案步骤） | 不允许仅用打印机记录——主档须为电子记录：本机事件记录（显示器可查）+ 运行数据存储单元（黑匣子，附录 B 强制），打印机与 CRT 上传只是副本
51 | FA-11.4 | 火灾报警 | 打印失败隔离 | P1 | 5.4.1.11 | （见父案步骤） | 打印失败不得影响电子记录完整性 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
52 | FA-12 | 火灾报警 |  | 可选 | 5.4.1.12 ↔ 6.3.12 | 阈值设定可查（总案）——测法五步：① 接入支持阈值/灵敏度调节的探测器；② Ⅲ 级权限进设置，选定某部位，修改其响应阈值档并确认下发（探测器应答）；③ 退出设置功能回正常监视态；④ 用普通查询菜单查该部位当前设定值；⑤ 断电重启后复查设定值保持 | 见子项
53 | FA-12.1 | 火灾报警 | 查得到且值正确 | 可选 | 5.4.1.12 | （见父案步骤） | 查得到、值为新设定值
54 | FA-12.2 | 火灾报警 | 设置界面外可查 | 可选 | 5.4.1.12 | （见父案步骤） | 在设置界面之外可查（不许只在设置界面里可见）
55 | FA-12.3 | 火灾报警 | 更改事件记录 | 可选 | 5.4.1.12/附录 B | （见父案步骤） | 更改事件进黑匣子（数据更改记录）
56 | FA-13 | 火灾报警 | 报警功能不可被阻断 | P0 | 5.4.1.13 | 各类操作过程中触发火警 | 除屏蔽和复位外，任何操作不影响火警接收与发出
57 | LC-01 | 报警控制(联动输出) | 警报器控制输出 | P0 | 5.4.2.1 ↔ 6.4.1 | 使控制器进入火警状态并确认火警行为包成立（按 §0.2 口径）；随后测量警报器输出端子 | 火警状态成立后，火灾声和/或光警报器控制输出必须出现：有源输出＝端子上出现 24 V 输出电压（万用表测），无源输出＝干接点闭合（通断表测）。本条只验"输出存在性"，启动时限 ≤3 s 归 LC-02
58 | LC-02 | 报警控制(联动输出) |  | P0 | 5.4.2.6 ↔ 6.4.6 | 控制输出启动时延（总案）——三分支各测：① 自动+无延时；② 配延时的输出；③ 手动状态 | 见子项
59 | LC-02.1 | 报警控制(联动输出) | 自动无延时时限 | P0 | 5.4.2.6 | （见父案步骤） | ① ≤3 s 启动相关控制输出——起点＝触发器件信号到达控制器（与 FA-01 同源；3 s 比宣布火警的 10 s 更严，两表同起点分别掐）
60 | LC-02.2 | 报警控制(联动输出) | 延时期间不输出 | P0 | 5.4.2.6 | （见父案步骤） | ② 配延时的输出：3 s 不适用（原文括号豁免），延时期间输出不动
61 | LC-02.3 | 报警控制(联动输出) | 延时到期启动 | P0 | 5.4.2.6 | （见父案步骤） | ② 延时到期→启动（到期至输出的间隔按 ≤3 s 同口径记录——标准未单独给数，自加口径；延时行为本身归 LC-09）
62 | LC-02.4 | 报警控制(联动输出) | 手动放行即时性 | P0 | 5.4.2.6 | （见父案步骤） | ③ 手动状态：3 s 不适用（输出挂"请求"）；操作联动启动/直控启动键放行→输出应即时无明显迟滞（标准未给数值，按 ≤3 s 同口径记录，自加口径）
63 | LC-03 | 报警控制(联动输出) |  | P0 | 5.4.2.2 ↔ 6.4.1 | 手动/自动转换（总案）——用钥匙开关切换手/自动，各状态下触发输出逻辑 | 见子项
64 | LC-03.1 | 报警控制(联动输出) | 钥匙开关形态 | P0 | 5.4.2.2 | （见父案步骤） | 转换采用自复位钥匙开关
65 | LC-03.2 | 报警控制(联动输出) | 状态指示灯 | P0 | 5.4.2.2 | （见父案步骤） | 有手/自动状态指示灯
66 | LC-03.3 | 报警控制(联动输出) | 手动态拦截语义 | P0 | 5.4.2.2/5.4.2.5 c) | （见父案步骤） | 手动状态下被拦的只有一类：满足联动逻辑的自动控制输出（警报器/联动设备驱动信号）——不丢弃而是挂成"请求"（直控启动键闪亮，5.4.2.5 c)），等人经联动启动按钮或直控启动键放行
67 | LC-03.4 | 报警控制(联动输出) | 报警层不受影响 | P0 | 5.4.2.2 | （见父案步骤） | 手动状态下火警判定/声光/总灯/显示记录照常发生（报警层与手自动无关）
68 | LC-03.5 | 报警控制(联动输出) | 故障/监管不受影响 | P0 | 5.4.2.2 | （见父案步骤） | 手动状态下故障与监管报警照常发生
69 | LC-03.6 | 报警控制(联动输出) | CRT 上传不受影响 | P0 | 5.4.2.2 | （见父案步骤） | 手动状态下 CRT 上传照常发生 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
70 | LC-03.7 | 报警控制(联动输出) | 反馈接收不受影响 | P0 | 5.4.2.2 | （见父案步骤） | 手动状态下反馈接收照常发生
71 | LC-04 | 报警控制(联动输出) |  | P1 | 5.4.2.4 ↔ 6.4.3 | 联动启动控制按钮（总案）——检查按钮形态；手动状态下操作 | 见子项
72 | LC-04.1 | 报警控制(联动输出) | 按钮形态 | P1 | 5.4.2.4 | （见父案步骤） | 圆形红色、直径 ≥12 mm
73 | LC-04.2 | 报警控制(联动输出) | 防误操作措施 | P1 | 5.4.2.4 | （见父案步骤） | 有防误操作措施
74 | LC-04.3 | 报警控制(联动输出) | 禁用密码保护 | P1 | 5.4.2.4 | （见父案步骤） | 防误操作措施不得用密码保护
75 | LC-04.4 | 报警控制(联动输出) | 启动前提 | P1 | 5.4.2.4 | （见父案步骤） | 仅按已接收火警信号启动满足设定逻辑的联动控制信号
76 | LC-05 | 报警控制(联动输出) |  | P1 | 5.4.2.3 ↔ 6.4.2 | 信息确认按钮（总案）——制造多条火警与故障信息，逐条确认 | 见子项
77 | LC-05.1 | 报警控制(联动输出) | 独立按钮 | P1 | 5.4.2.3 | （见父案步骤） | 独立按钮
78 | LC-05.2 | 报警控制(联动输出) | 逐条确认 | P1 | 5.4.2.3 | （见父案步骤） | 可逐条确认
79 | LC-05.3 | 报警控制(联动输出) | 已确认标识 | P1 | 5.4.2.3 | （见父案步骤） | 对已确认信息做标识
80 | LC-06 | 报警控制(联动输出) |  | P1 | 5.4.2.5 ↔ 6.4.4 | 直接控制输出与指示灯逻辑（总案）——手动、自动两种状态各验证一遍（6.4.4 a/e）：逐组操作控制开关：请求→启动→反馈→停止；使受控设备分别发故障和反馈信号（6.4.4 c)）；启停键同按不释放；测输出电压/电流/容量 | 见子项
81 | LC-06.1 | 报警控制(联动输出) | 直控点数 | P1 | 5.4.2.5/§17 | （见父案步骤） | 点数判据随产品形态定（见 §17）：无联动功能形态＝≥2 点且 ≤5 点（5 点上限是产品类别边界：超过即属联动控制器须按 GB 16806 认证）；带联动功能形态＝按 GB 16806 4.2.2.8 ≥6 组
82 | LC-06.2 | 报警控制(联动输出) | 每组器件配置 | P1 | 5.4.2.5 | （见父案步骤） | 每组带灯启动键+带灯停止键+启动/反馈灯+故障灯
83 | LC-06.3 | 报警控制(联动输出) | 按键尺寸间隔 | P1 | 5.4.2.5 | （见父案步骤） | 按键 ≥12 mm、间隔 ≥10 mm
84 | LC-06.4 | 报警控制(联动输出) | 启动键灯逻辑 | P1 | 5.4.2.5 | （见父案步骤） | 启动键闪亮=请求、常亮=已启动
85 | LC-06.5 | 报警控制(联动输出) | 启动/反馈灯逻辑 | P1 | 5.4.2.5 | （见父案步骤） | 启动/反馈灯闪亮=输出启动、常亮=收到反馈
86 | LC-06.6 | 报警控制(联动输出) | 受控设备故障灯 | P1 | 5.4.2.5 | （见父案步骤） | 受控设备故障→输出故障灯常亮
87 | LC-06.7 | 报警控制(联动输出) | 自动态输出启动 | P1 | 5.4.2.5 | （见父案步骤） | 自动状态下满足逻辑的输出应能启动
88 | LC-06.8 | 报警控制(联动输出) | 自动态灯逻辑 | P1 | 5.4.2.5 | （见父案步骤） | 自动状态下灯逻辑相同
89 | LC-06.9 | 报警控制(联动输出) | 启停同按互锁 | P1 | 5.4.2.5 | （见父案步骤） | 启停键同时按下不启动输出
90 | LC-06.10 | 报警控制(联动输出) | 状态同步显示 | P1 | 5.4.2.5 | （见父案步骤） | 受控设备状态同步上显示器
91 | LC-06.11 | 报警控制(联动输出) | 输出电气特性 | P1 | 5.4.2.5 | （见父案步骤） | 有源/无源输出满足规定
92 | LC-07 | 报警控制(联动输出) | MCU 失效直控保持 | P1 | 5.4.2.5 f) ↔ 6.4.4 | 操作模拟 MCU 失效装置后操作直控按键 | MCU 不能正常工作时指示灯和控制输出仍正常
93 | LC-08 | 报警控制(联动输出) |  | P0 | 5.4.2.9 ↔ 6.4.8 | 联动信号声光与反馈（总案）——发出联动控制信号；给反馈；撤销反馈 | 见子项
94 | LC-08.1 | 报警控制(联动输出) | 联动信号声光 | P0 | 5.4.2.9 | （见父案步骤） | 发出联动信号时有声光指示
95 | LC-08.2 | 报警控制(联动输出) | 联动光信号保持 | P0 | 5.4.2.9 | （见父案步骤） | 光信号不被覆盖、保持至手动恢复
96 | LC-08.3 | 报警控制(联动输出) | 反馈声光时限 | P0 | 5.4.2.9 | （见父案步骤） | 收到反馈 ≤10 s 发出声光
97 | LC-08.4 | 报警控制(联动输出) | 反馈声光保持 | P0 | 5.4.2.9 | （见父案步骤） | 反馈声光保持至联动设备恢复
98 | LC-09 | 报警控制(联动输出) |  | P1 | 5.4.2.10 ↔ 6.4.9 | 控制输出延时（总案）——设延时→触发→延时期间手动插入/手报直接启动→观察其他输出 | 见子项
99 | LC-09.1 | 报警控制(联动输出) | 延时上限 | P1 | 5.4.2.10 c) | （见父案步骤） | 延时 ≤10 min
100 | LC-09.2 | 报警控制(联动输出) | 延时步长 | P1 | 5.4.2.10 c) | （见父案步骤） | 变化步长 ≤1 min
101 | LC-09.3 | 报警控制(联动输出) | 延时光指示 | P1 | 5.4.2.10 e) | （见父案步骤） | 延时期间有延时光指示
102 | LC-09.4 | 报警控制(联动输出) | 手动插入/手报直启 | P1 | 5.4.2.10 d) | （见父案步骤） | 延时期间准许手动插入或手报直启
103 | LC-09.5 | 报警控制(联动输出) | 延时互不影响 | P1 | 5.4.2.10 e) | （见父案步骤） | 任一延时不影响其他输出
104 | LC-10 | 报警控制(联动输出) |  | 可选 | 5.4.2.11 ↔ 6.4.10 | 多信号确认输出（总案）——配置需多个火警信号才输出的逻辑，只给第一个信号。与 FA-08 的预确认态相反：那边整包不开，这边只扣输出一项 | 见子项
105 | LC-10.1 | 报警控制(联动输出) | 第一信号·总灯 | 可选 | 5.4.2.11/§0.2 ① | （见父案步骤） | 收到第一个信号即进入火警状态：火警总灯亮
106 | LC-10.2 | 报警控制(联动输出) | 第一信号·火警声 | 可选 | 5.4.2.11/§0.2 ② | （见父案步骤） | 火警声成立
107 | LC-10.3 | 报警控制(联动输出) | 第一信号·记录 | 可选 | 5.4.2.11/§0.2 ③ | （见父案步骤） | 部位显示与记录成立
108 | LC-10.4 | 报警控制(联动输出) | 第一信号·上报 | 可选 | 5.4.2.11/§0.2 ⑤ | （见父案步骤） | 按火警上报成立
109 | LC-10.5 | 报警控制(联动输出) | 唯独输出不启动 | 可选 | 5.4.2.11 | （见父案步骤） | 唯独输出不启动
110 | LC-10.6 | 报警控制(联动输出) | 后续到齐才输出 | 可选 | 5.4.2.11 | （见父案步骤） | 后续信号到齐才启动输出
111 | LC-11 | 报警控制(联动输出) |  | P1 | 5.4.2.7 ↔ 6.4.7 | 警报器控制按钮（总案）——① 手动消除、再手动启动火灾声光警报器；② 消音后使相应探测器发出新火警，记录声警报启动情况（6.4.7 后半） | 见子项
112 | LC-11.1 | 报警控制(联动输出) | 按钮与指示灯 | P1 | 5.4.2.7 | （见父案步骤） | 独立按钮+启动状态指示灯
113 | LC-11.2 | 报警控制(联动输出) | 手动消除 | P1 | 5.4.2.7 | （见父案步骤） | 可手动消除火灾声光警报器并指示状态
114 | LC-11.3 | 报警控制(联动输出) | 手动启动 | P1 | 5.4.2.7 | （见父案步骤） | 可手动启动火灾声光警报器并指示状态
115 | LC-11.4 | 报警控制(联动输出) | 消音后新火警再响 | P1 | 5.4.2.7 ↔ 6.4.7 | （见父案步骤） | 消音后新火警输入 → 声警报信号重新启动（警报器侧的"消音再响"，与本机蜂鸣器 FA-06 同构）
116 | LC-12 | 报警控制(联动输出) | 火灾报警信息传输功能（功能级，暂不展开） | P1（待细化） | 5.4.2.8 ↔ 6.4.6 | 占位条目：仅适用于具有传输火警信息功能的机型。功能要求：设独立的发送信息、接收信息两个指示灯；灯语言为"闪亮＝进行中、常亮＝已完成、保持至复位"。待传输功能方案确定后再细化 | 功能存在时须满足 5.4.2.8 全部灯态要求；细化时至少覆盖：发送闪→常亮、接收闪→常亮、复位熄灭、对端不回确认时接收灯不亮（反面场景）
117 | LC-13 | 报警控制(联动输出) |  | P1 | 5.4.2.14 ↔ 6.4.12 | 联动信息下发（总案）——（具联动控制功能时）触发火警 | 见子项
118 | LC-13.1 | 报警控制(联动输出) | 本机指示 | P1 | 5.4.2.14 | （见父案步骤） | 指示火灾部位和时间
119 | LC-13.2 | 报警控制(联动输出) | 下发电气装置 | P1 | 5.4.2.14 | （见父案步骤） | 将火警部位信息发送给消防电气控制装置
120 | LC-14 | 报警控制(联动输出) |  | 可选 | 5.4.2.11 | 输出禁止/隔离手段（总案）——可选功能（标准措辞"准许设有"）。不实现则本条不适用、完全合规；若实现（建议做成菜单"输出隔离"）须测 ①～④ | 见子项
121 | LC-14.1 | 报警控制(联动输出) | 三类可分别禁止 | 可选 | 5.4.2.11 | （见父案步骤） | ① 可分别禁止警报器/传输设备/联动设备三类输出
122 | LC-14.2 | 报警控制(联动输出) | 禁止相互独立 | 可选 | 5.4.2.11 | （见父案步骤） | ② 禁止某一类不影响其他类输出（三类禁止相互独立）
123 | LC-14.3 | 报警控制(联动输出) | 禁止状态可见持久 | 可选 | 5.4.2.11 | （见父案步骤） | ③ 禁止状态可见（建议并入屏蔽类显示）且不被复位清除
124 | LC-14.4 | 报警控制(联动输出) | 操作受级别控制 | 可选 | 5.4.2.11 | （见父案步骤） | ④ 操作受级别控制（建议 Ⅱ 级）
125 | LC-14.5 | 报警控制(联动输出) | 报警显示照常 | 可选 | 5.4.2.11 | （见父案步骤） | 禁止期间火警报警与显示功能照常
126 | FT-01 | 故障报警 | 回路断路/短路/接地/探头拔出（总案）——分别制造回路断路、短路、影响功能的接地；另拧下一只探头（保留底座） | P0 | 5.4.3.2/5.4.3.3 a)/5.4.3.10 | "探头与底座间连接断路"即防拆检测（5.4.3.3 a) 尾句）；计时起点＝故障物理发生那一刻（决定巡检周期×确认轮数的预算） | 见子项
127 | FT-01.1 | 故障报警 | 故障声光时限 | P0 | 5.4.3.2 | （见父案步骤） | ≤100 s 发出与火警有明显区别的故障声光 | （未填写原因，需补） | 通过
128 | FT-01.2 | 故障报警 | 故障总灯 | P0 | 5.4.3.1 | （见父案步骤） | 故障总指示灯亮 | （未填写原因，需补） | 通过
129 | FT-01.3 | 故障报警 | 部位指示 | P0 | 5.4.3.3 a) | （见父案步骤） | 指示部位 | （未填写原因，需补） | 通过
130 | FT-01.4 | 故障报警 | 记录格式与通道 | P0 | 5.4.3.10 | （见父案步骤） | 记录含年月日时分秒且不得仅用打印机记录 | （未填写原因，需补） | 通过
131 | FT-02 | 故障报警 |  | P0 | 5.4.3.3 b)/c)/e) ↔ 6.5.5 | 外控设备连线故障（总案）——分别制造与火灾显示盘、警报器、传输设备、联动设备间连线断/短/接地及无线设备通信故障（拓扑与手法见 §3.1 附图）；c)/e) 故障存在时使另一部位报火警 | 见子项
132 | FT-02.1 | 故障报警 | 报障与部位指示 | P0 | 5.4.3.3 b)/c)/e) | （见父案步骤） | ≤100 s 报障并指示部位
133 | FT-02.2 | 故障报警 | c)/e) 火警下仍显示 | P0 | 5.4.3.3 尾注 | （见父案步骤） | c)/e) 类故障显示不受火警信号影响
134 | FT-03 | 故障报警 | 电源类故障类型显示 | P0 | 5.4.3.4 | 分别制造：充电器-备电断/短路、备电-负载断路、主电欠压、电池故障、存储单元不能保存数据 | ≤100 s 报障并显示故障类型 | （未填写原因，需补） | 通过
135 | FT-04 | 故障报警 |  | P0 | 5.4.3.2 | 故障消音与再启动（总案）——① 正面：消音后制造另一个新故障；② 反面：消音后让同一故障持续存在若干个巡检周期（≥3 轮）；③ 复发：排除该故障（灯灭）后使其再次发生 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 通过
136 | FT-04.1 | 故障报警 | 新故障声再启动 | P0 | 5.4.3.2 | （见父案步骤） | ① 新故障输入时声信号再启动 | （未填写原因，需补） | 通过
137 | FT-04.2 | 故障报警 | 持续故障不再触发声 | P0 | 5.4.3.2 | （见父案步骤） | ② 同一持续故障被巡检反复确认不得再触发声音（"再有输入"＝新事件，非状态延续——实现最易错点） | （未填写原因，需补） | 通过
138 | FT-04.3 | 故障报警 | 复发算新事件 | P0 | 5.4.3.2 | （见父案步骤） | ③ 已排除后复发算新事件，声音重新启动
139 | FT-04.4 | 故障报警 | 光保持 | P0 | 5.4.3.2 | （见父案步骤） | 全程光保持至故障排除
140 | FT-05 | 故障报警 |  | P0 | 5.4.3.8 ↔ 6.5.4 | 故障复位与复显（总案）——① 保留一个故障源，手动复位，计时；② 排除所有故障源后观察（光信号自动熄灭则不复位；未自动清除则手动复位） | 见子项
141 | FT-05.1 | 故障报警 | 复位完成时限 | P0 | 5.4.3.8 | （见父案步骤） | ① ≤20 s 完成复位并显示复位完成状态 | （未填写原因，需补） | 通过
142 | FT-05.2 | 故障报警 | 尚存故障复显 | P0 | 5.4.3.8 | （见父案步骤） | ① 尚存故障 ≤100 s 重新显示 | （未填写原因，需补） | 通过
143 | FT-05.3 | 故障报警 | 全清后无残留 | P0 | 5.4.3.8 | （见父案步骤） | ② 全部故障排除后指示完全清空、无残留——自动恢复路径与手动复位路径都必须把显示清干净，不许挂"幽灵故障"
144 | FT-06 | 故障报警 | 主电断+备电不足报警保持 | P1 | 5.4.3.6 ↔ 6.5.6 | 断主电并使备电降至不能保证正常工作 | 发出声故障信号并保持 ≥1 h
145 | FT-07 | 故障报警 |  | P0 | 5.4.3.9 ↔ 6.5.8 | 故障隔离性（矩阵测法）（总案）——按故障等价类逐行制造并保持故障：①回路整条断路 ②隔离段被切除（引用 FT-09）③警报器线断 ④联动设备线断 ⑤CRT 通信断 ⑥充电器-备电线断 ⑦存储单元失效；每行故障存在期间跑全套存活功能：非故障部位探测器报警、手报、联动输出、面板操作、上传、记录 | 见子项
146 | FT-07.1 | 故障报警 | 非故障火警达标 | P0 | 5.4.3.9 | （见父案步骤） | 每行故障存在期间：非故障部位火警 ≤10 s（重新计时验证）
147 | FT-07.2 | 故障报警 | 非故障联动达标 | P0 | 5.4.3.9 | （见父案步骤） | 每行故障存在期间：联动 ≤3 s（重新计时验证）
148 | FT-07.3 | 故障报警 | 故障复显达标 | P0 | 5.4.3.9 | （见父案步骤） | 每行故障存在期间：故障复显 ≤100 s（重新计时验证）
149 | FT-07.4 | 故障报警 | 离线能力 | P0 | 5.4.3.9 | （见父案步骤） | ⑤ CRT 通信断故障下本地报警判定与联动必须完全独立完成（离线能力） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
150 | FT-08 | 故障报警 | 故障信息容量与查询 | P1 | 5.4.3.5 ↔ 6.5.10 | 增加故障数直至显示区域不能同时显示 | 未显示故障可手动查询 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
151 | FT-09 | 故障报警 |  | P0 | 5.4.3.11 ↔ 6.5.9 | 总线短路隔离器（总案）——条件适用条款（"当采用总线工作方式时"）：本产品为二总线＝条件恒成立，必做。试验：使总线某点短路；随后使隔离段外的探测器报火警、联动设备动作 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
152 | FT-09.1 | 故障报警 | 隔离动作与指示 | P0 | 5.4.3.11 | （见父案步骤） | 隔离器动作并指示被隔离部件部位号或故障部位号 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
153 | FT-09.2 | 故障报警 | 影响范围上限 | P0 | 5.4.3.11 | （见父案步骤） | 受影响部件 ≤32 点（布线规则：每 32 点插一个隔离器） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
154 | FT-09.3 | 故障报警 | 隔离段外照常 | P0 | 5.4.3.11 | （见父案步骤） | 隔离段外设备报警/控制功能照常（32 点上限的意义所在） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
155 | FT-09.4 | 故障报警 | 恢复被隔离段 | P0 | 5.4.3.11 | （见父案步骤） | 短路排除后可恢复被隔离段 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
156 | FT-10 | 故障报警 |  | P1 | 5.4.3.3 尾注 | 火警与故障显示优先级（总案）——① 拔掉探测器回路的一根线（＝a) 项断路），等故障显示出现后，使另一回路/另一部位的探测器报火警；② 恢复①，改为回路线经电阻碰机壳（＝a) 项接地故障），再使另一部位报火警 | 见子项
157 | FT-10.1 | 故障报警 | 断路故障准许暂缓 | P1 | 5.4.3.3 尾注 | （见父案步骤） | ① 火警出现后，该断路故障准许从显示暂缓/消失（探测器在报警说明线通着，此刻断路信息价值低，让位火警）
158 | FT-10.2 | 故障报警 | 接地故障仍须显示 | P1 | 5.4.3.3 尾注 | （见父案步骤） | ② 接地故障是例外，火警状态下仍须显示（接地在恶化，不能藏）
159 | FT-10.3 | 故障报警 | 记录上报不受影响 | P1 | 5.4.3.3 尾注 | （见父案步骤） | 两种情况下故障记录照记、上报照传
160 | FT-10.4 | 故障报警 | 复位后复显 | P1 | 5.4.3.8 | （见父案步骤） | 火警复位后，仍存的故障 ≤100 s 重新显示（衔接 FT-05）
161 | FT-11 | 故障报警 | 总线线间电阻故障 | P1 | 5.4.3.3 d) | 使报警/联动/设备控制总线线间电阻低于规定值 | 影响正常通信时报障
162 | FT-12 | 故障报警 |  | P0 | 5.4.3.1 | 故障总灯无条件点亮（总案）——分别在火警状态中、自检进行中、存在屏蔽时制造一个新故障 | 见子项
163 | FT-12.1 | 故障报警 | 火警中点亮 | P0 | 5.4.3.1 | （见父案步骤） | 火警状态中新故障→故障总指示灯点亮（常亮，5.3.1.5 默认亮法）
164 | FT-12.2 | 故障报警 | 自检中点亮 | P0 | 5.4.3.1 | （见父案步骤） | 自检进行中新故障→故障总指示灯点亮
165 | FT-12.3 | 故障报警 | 屏蔽中点亮 | P0 | 5.4.3.1 | （见父案步骤） | 存在屏蔽时新故障→故障总指示灯点亮
166 | FT-12.4 | 故障报警 | 不参与显示仲裁 | P0 | 5.4.3.1 | （见父案步骤） | 该灯是全机故障的 OR、直连灯，不参与显示等级仲裁——显示器上的故障信息可被高等级信息暂缓，总灯不可
167 | SH-01 | 屏蔽 |  | P1 | 5.4.4.1～5.4.4.3 | 屏蔽操作与指示（总案）——手动屏蔽一只探测器，计时；尝试一次屏蔽多只；尝试屏蔽火警/故障状态探测器 | 见子项 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
168 | SH-01.1 | 屏蔽 | 手动且单只 | P1 | 5.4.4.2 | （见父案步骤） | 仅手动、每次仅 1 只 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
169 | SH-01.2 | 屏蔽 | 报警中禁屏 | P1 | 5.4.4.2 | （见父案步骤） | 不能屏蔽火警/故障状态探测器 | 页面已有红字提示"处于火警、故障状态下的设备无法屏蔽"，说明设计已考虑；但未实测——需让某设备进火警态后再试屏蔽验证拦截 | 待测 |  | 2026-08-18 |  | 监控&控制 / 屏蔽控制
170 | SH-01.3 | 屏蔽 | 屏蔽指示时限 | P1 | 5.4.4.3 | （见父案步骤） | ≤10 s 启动屏蔽指示 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
171 | SH-01.4 | 屏蔽 | 总灯与屏蔽时间 | P1 | 5.4.4.1 | （见父案步骤） | 屏蔽总指示灯亮并显示屏蔽时间（＝设定时刻非时长；存储必含年月日时分秒·附录 B 表 B.2，显示至少到年月日时分——只显时分则防遗忘功能作废） | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
172 | SH-02 | 屏蔽 |  | P1 | 5.4.4.5/5.4.4.6 | 屏蔽层级显示（折叠边界）（总案）——逐个屏蔽同一探测区/回路内全部部位，沿边界测三个判定点。"回路被屏蔽"＝屏蔽列表里的聚合折叠行（一行代表整条回路），折叠条件是严格全集（防夸大折叠：199/200 屏了仍须逐点/按区列出） | 见子项 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
173 | SH-02.1 | 屏蔽 | N-1 不折叠 | P1 | 5.4.4.5/5.4.4.6 | （见父案步骤） | ① 屏到 N-1 个时不许出现折叠行 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
174 | SH-02.2 | 屏蔽 | 全集才折叠 | P1 | 5.4.4.5/5.4.4.6 | （见父案步骤） | ② 全集达成才折叠 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
175 | SH-02.3 | 屏蔽 | 解除即退化 | P1 | 5.4.4.5/5.4.4.6 | （见父案步骤） | ③ 解除任意 1 个立即退化回逐点/区级 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
176 | SH-02.4 | 屏蔽 | 折叠仅显示层 | P1 | 附录 B | （见父案步骤） | 折叠仅发生在显示层——黑匣子/上报仍逐点记（事件 72/73） | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
177 | SH-03 | 屏蔽 |  | P1 | 5.4.4.7 ↔ 6.6.3 | 屏蔽状态持久性（总案）——屏蔽后执行复位、主备电断电重启 | 见子项 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
178 | SH-03.1 | 屏蔽 | 复位不清屏蔽 | P1 | 5.4.4.7 | （见父案步骤） | 屏蔽状态不受复位影响 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
179 | SH-03.2 | 屏蔽 | 开关机不清屏蔽 | P1 | 5.4.4.7 | （见父案步骤） | 屏蔽状态不受开关机（主备电断电重启）影响 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
180 | SH-04 | 屏蔽 |  | P1 | ↔ 6.6.5 | 屏蔽不影响其他部位（总案）——屏蔽某部位后使非屏蔽部位报火警 | 见子项 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
181 | SH-04.1 | 屏蔽 | 非屏蔽正常报警 | P1 | ↔ 6.6.5 | （见父案步骤） | 非屏蔽部位正常报警 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
182 | SH-04.2 | 屏蔽 | 屏蔽显示不丢失 | P1 | ↔ 6.6.5 | （见父案步骤） | 屏蔽显示不丢失 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
183 | SH-05 | 屏蔽 |  | P1 | 5.4.4.4 ↔ 6.6.4 | 屏蔽信息查询与解除（总案）——屏蔽多个部位至显示区不足；逐一解除 | 见子项 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
184 | SH-05.1 | 屏蔽 | 超屏显示与可查 | P1 | 5.4.4.4 | （见父案步骤） | 显示最新屏蔽信息、其余可查 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
185 | SH-05.2 | 屏蔽 | 单独解除 | P1 | 5.4.4.4 | （见父案步骤） | 可单独解除 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
186 | SV-01 | 监管报警 |  | P1 | 5.4.5.1/5.4.5.2 | 监管报警响应（总案）——输入监管信号（如信号阀限位开关动作），计时；另测与火警并存：监管存在时使另一部位报火警 | 见子项
187 | SV-01.1 | 监管报警 | 监管声光时限 | P1 | 5.4.5.1 | （见父案步骤） | ≤100 s 发出与火警有明显区别的监管声光
188 | SV-01.2 | 监管报警 | 监管总灯 | P1 | 5.4.5.1 | （见父案步骤） | 监管总指示灯亮（红，11 灯序列独立灯位）
189 | SV-01.3 | 监管报警 | 时间显示 | P1 | 5.4.5.1 | （见父案步骤） | 显示监管报警时间
190 | SV-01.4 | 监管报警 | 与火警总灯并存 | P1 | 5.4.5.1 | （见父案步骤） | 与火警并存时两盏总灯同时亮互不遮蔽（"无条件灯"公式）
191 | SV-01.5 | 监管报警 | 详细信息可查 | P1 | 5.4.7 | （见父案步骤） | 监管详细信息可被火警暂缓显示但可查（显示等级第 4）
192 | SV-01.6 | 监管报警 | 声音并存口径 | P1 | 自定口径 | （见父案步骤） | 声音并存口径（标准留白，自定并标注）：同一蜂鸣器按显示等级取最高＝火警声覆盖监管声，监管光照常保持
193 | SV-02 | 监管报警 |  | P1 | 5.4.5.2 | 监管消音/复位/重建（总案）——消音→新监管信号；监管源保持时复位 | 见子项
194 | SV-02.1 | 监管报警 | 声可消 | P1 | 5.4.5.2 | （见父案步骤） | 监管声可手动消除
195 | SV-02.2 | 监管报警 | 新信号再启动 | P1 | 5.4.5.2 | （见父案步骤） | 新信号输入时声再启动
196 | SV-02.3 | 监管报警 | 光保持 | P1 | 5.4.5.2 | （见父案步骤） | 光保持至复位
197 | SV-02.4 | 监管报警 | 复位后重建 | P1 | 5.4.5.2 | （见父案步骤） | 复位后监管仍存在→保持或 ≤60 s 重新建立
198 | SV-03 | 监管报警 | 监管信息查询 | P1 | 5.4.5.3 ↔ 6.7.5 | 增加监管信息至显示区不足 | 未显示信息可手动查询
199 | ST-01 | 自检 | 自检不动作输出 | P0 | 5.4.6.1 | 启动自检，监视所有外接设备与输出接点 | 自检期间受控外接设备与输出接点均不动作
200 | ST-02 | 自检 | 自检不阻断报警（仅严格档） | P0 | 5.4.6.1 ↔ 6.8.2 | 本判据只适用于"自检 >1 min 或不能自动停止"的严格档（6.8.2 原文"对于……的试样"）：在此类自检期间使非自检回路报火警 | 非自检部位、探测区及控制器本身火警功能正常。防误杀：5.4.6.1 是有限豁免条款——≤1 min 且自动停止的自检准许短暂影响报警功能，在豁免窗口内塞火警发现响应降级不算不合格
201 | ST-03 | 自检 | 指示灯/显示器/音响检查 | P0 | 5.4.6.2 ↔ 6.8.3 | 手动执行面板检查 | 所有指示灯、显示器、声部件可手动检查
202 | ST-05 | 自检 | 开机自检·故障优先显示 | P1 | 现场补充 | 开启控制器 | 如果有故障，应该先显示故障列表 | 现在卡到启动页面了 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例
203 | ST-04 | 自检 |  | P1 | 5.4.6.3 ↔ 6.8.4～6.8.6 | 分部位自检（总案）——对单个部位/探测区启动与解除自检（如具备） | 见子项
204 | ST-04.1 | 自检 | 自检总灯 | P1 | 5.4.6.3 | （见父案步骤） | 专用自检总指示灯点亮
205 | ST-04.2 | 自检 | 自检部位可查 | P1 | 5.4.6.3 | （见父案步骤） | 自检部位可查
206 | ST-04.3 | 自检 | 单独启动/解除 | P1 | 5.4.6.3 | （见父案步骤） | 单独启动/解除
207 | ST-04.4 | 自检 | 不影响其他部位 | P1 | 5.4.6.3 | （见父案步骤） | 不影响其他部位显示与输出（检查警报器功能除外）
208 | DP-01 | 显示与查询 |  | P0 | 5.4.7.1/5.4.7.2 | 显示等级排序（总案）——使多类信息同时存在 | 见子项
209 | DP-01.1 | 显示与查询 | 等级排序 | P0 | 5.4.7.1 | （见父案步骤） | 无联动功能：火警 > 监管 > 故障 > 屏蔽；有联动功能：火警 > 启动 > 反馈 > 监管 > 故障 > 屏蔽
210 | DP-01.2 | 显示与查询 | 高优先不覆盖 | P0 | 5.4.7.2 | （见父案步骤） | 高等级优先、低等级不覆盖
211 | DP-01.3 | 显示与查询 | 不交替显示 | P0 | 5.4.7.2 | （见父案步骤） | 不交替显示
212 | DP-02 | 显示与查询 | 低等级信息可查 | P0 | 5.4.7.3 | 火警显示状态下查询故障/屏蔽 | 可手动查询各低等级信息
213 | DP-03 | 显示与查询 | 分区显示 | P0 | 5.4.7.4 ↔ 6.9.2 | 同时存在多类信息 | 各类信息按类别在单独划分的区域显示
214 | DP-04 | 显示与查询 |  | P1 | 5.3.2.2/5.3.3 | 显示器件规格（总案）——光照 100～500 lx、正前方 22.5° 视角检查 | 见子项
215 | DP-04.1 | 显示与查询 | 0.8 m 灯可见 | P1 | 5.3.2.2 | （见父案步骤） | 手/自动/检查开启灯 0.8 m 可见
216 | DP-04.2 | 显示与查询 | 3 m 灯可见 | P1 | 5.3.2.2 | （见父案步骤） | 其他指示灯 3 m 可见
217 | DP-04.3 | 显示与查询 | 显示器可读 | P1 | 5.3.3 | （见父案步骤） | 字符显示器 0.8 m 可读
218 | DP-05 | 显示与查询 | 历史记录·全部查询按钮 | P1 | 现场补充 | 历史记录页面 | 全部查询按钮应该起作用 | 全部查询按钮点击无响应 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 历史记录
219 | CK-01 | 检查功能 |  | P1 | 5.4.9.1 ↔ 6.11.1～6.11.6 | 四类总数显示（总案）——接 ≥10 只探测器 + ≥2 只手报；操作检查按钮 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
220 | CK-01.1 | 检查功能 | 四类总数 | P1 | 5.4.9.1 | （见父案步骤） | 显示：工程设计设备类别与地址总数 / 正常工作总数 / 故障总数 / 已屏蔽总数 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
221 | CK-01.2 | 检查功能 | 检查按钮形态 | P1 | 5.4.9.1 | （见父案步骤） | 检查按钮方形红色 ≥12 mm×12 mm | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
222 | CK-01.3 | 检查功能 | 权限豁免 | P1 | 5.4.9.1 | （见父案步骤） | 操作不受操作级别限制 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
223 | CK-01.4 | 检查功能 | 检查状态灯 | P1 | 5.4.9.1 | （见父案步骤） | 检查状态指示灯随进出点亮/熄灭 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
224 | CK-02 | 检查功能 | 设计总数不受动态影响 | P1 | 5.4.9.2 ↔ 6.11.7 | 制造 ≥3 种故障、增加屏蔽数后复查 | 工程设计总数不随故障/屏蔽总数调整而变 | [5 empty] | 查询 / 检查信息
225 | CK-03 | 检查功能 |  | P1 | 5.4.9.3 ↔ 6.11.8/6.11.9 | 检查状态自动退出（总案）——① 检查状态下报火警；② 1 min 不操作 | 见子项 | [5 empty] | 查询 / 检查信息
226 | CK-03.1 | 检查功能 | 火警退出 | P1 | 5.4.9.3 | （见父案步骤） | ① 检查状态下报火警→退出检查状态并熄灭指示灯 | [5 empty] | 查询 / 检查信息
227 | CK-03.2 | 检查功能 | 超时退出 | P1 | 5.4.9.3 | （见父案步骤） | ② 1 min 不操作→退出检查状态并熄灭指示灯 | [5 empty] | 查询 / 检查信息
228 | CK-03.3 | 检查功能 | 不影响火警 | P1 | 5.4.9.3 | （见父案步骤） | 检查功能不影响火警 | [5 empty] | 查询 / 检查信息
229 | CK-04 | 检查功能 | 检查页·设备类型分行 | P1 | 5.4.9.1 | 进入检查页查看行结构 | 按类型分行：烟感/温感/手报/消火栓/声光/显示盘/模块/其他 + 总计行；总计＝各行之和 | 类型分行齐全(烟感/温感/手报/消火栓/声光/显示盘/模块/其他+总计) | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
230 | CK-05 | 检查功能 | 检查页·设计数量列 | P1 | 5.4.9.1 a) | 与点表工程配置比对 | 各行设计数量与点表一致（实机：总计 4＝烟感1+声光1+模块1+其他1） | 设计4=烟感1+声光1+模块1+其他1,与点表一致 | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
231 | CK-06 | 检查功能 | 检查页·正常数量列 | P1 | 5.4.9.1 b) | 与实际在线设备比对 | 正常数量＝当前实际在线数（实机：3） | 正常数量3,与在线设备一致 | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
232 | CK-07 | 检查功能 | 检查页·故障数量列 | P1 | 5.4.9.1 c) | 与故障表交叉比对 | 故障数量与故障信息页一致（实机：1＝输入模块断路；存储单元/打印机属机内设备不计入点表口径，正确） | 故障1=输入模块断路,与信息显示页互证;机内设备不计入口径正确 | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
233 | CK-08 | 检查功能 | 检查页·屏蔽数量列 | P1 | 5.4.9.1 d) | 无屏蔽时查看该列 | 无屏蔽时应显式显示 0（不许留空白——空白无法区分"0"与"没读到数据"） | 照片中屏蔽列空白,未见数值 | 待测 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
234 | CK-09 | 检查功能 | 检查键联动进入检查页 | P1 | 5.4.9.1 | 按面板检查键 | 直接进入本页（菜单"检查信息"入口与物理键到达同一页面） | 检查键联动进入检查页,已确认 | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
235 | CK-10 | 检查功能 | 检查开启灯 | P1 | 5.4.9.1 | 进入/退出检查状态各一次 | 进入点亮"开启"灯，退出熄灭 | （未填写原因，需补） | 待测 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
236 | CK-11 | 检查功能 | 检查权限豁免 | P1 | 5.4.9.1 | Ⅰ 级（未登录）状态按检查键 | 不受操作级别限制，Ⅰ 级即可进入 | （未填写原因，需补） | 待测 |  | 2026-08-18 |  | 查询 / 检查信息
237 | PW-01 | 电源 |  | P0 | 5.4.11.1 ↔ 6.13.1 | 主备电自动转换（总案）——切断主电→观察；恢复主电→观察 | 见子项
238 | PW-01.1 | 电源 | 自动转备电 | P0 | 5.4.11.1 | （见父案步骤） | 切断主电→自动转备电
239 | PW-01.2 | 电源 | 自动转回主电 | P0 | 5.4.11.1 | （见父案步骤） | 恢复主电→自动转回主电
240 | PW-01.3 | 电源 | 转换不误报 | P0 | 5.4.11.1 | （见父案步骤） | 转换不发火警
241 | PW-01.4 | 电源 | 状态指示 | P0 | 5.4.11.1 | （见父案步骤） | 主备电状态指示正确
242 | PW-01.5 | 电源 | 过流保护 | P0 | 5.4.11.1 | （见父案步骤） | 主备电均有过流保护
243 | PW-02 | 电源 | 电压容限 | P0 | 5.4.11.4 | 输入 187 V / 220 V / 242 V（(50±1) Hz）分别做基本功能试验 | 全范围正常工作 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
244 | PW-03 | 电源 | 主电容量 | P2 | 5.4.11.2 ↔ 6.13.2 | 一个回路接真实负载（回路线 1 000 m、1.0 mm² 铜绞线）；≤10 部位全报警 / >10 部位时 20%（10～30 个）报警；连续 4 h | 4 h 正常工作 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
245 | PW-04 | 电源 | 备电容量 | P2 | 5.4.11.3 ↔ 6.13.3 | 备电放至终止电压→充电 24 h→断主电监视 8 h→1/15 部位（10～30 个）报警工作 30 min | 全程正常工作 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
246 | PW-05 | 电源 |  | P1 | 5.4.11.4 ↔ 6.13.2.3 | 直流输出稳定度（总案）——220/187/242 V 下测输出直流电压；等效负载阶跃测负载稳定度 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
247 | PW-05.1 | 电源 | 电压稳定度 | P1 | 5.4.11.4 | （见父案步骤） | 电压稳定度 ≤5% | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
248 | PW-05.2 | 电源 | 负载稳定度 | P1 | 5.4.11.4 | （见父案步骤） | 负载稳定度 ≤5% | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
249 | PW-06 | 电源 |  | P1 | 6.13.2.4 | 总线末端压降（总案）——回路接 1 000 m、1.0 mm² 铜绞线，末端接 10 只探测器；187/220/242 V 下使末端 10 只全部报警 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
250 | PW-06.1 | 电源 | 末端正常报警 | P1 | 6.13.2.4 | （见父案步骤） | 末端探测器正常报警 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
251 | PW-06.2 | 电源 | 确认灯与收发 | P1 | 6.13.2.4 | （见父案步骤） | 确认灯及信号收发正常 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
252 | PW-07 | 电源 |  | P1 | 5.3.7.4 | 备电显示与分段保护（总案）——检查备电电压/电量显示；使某段电压降至 <90% 额定 | 见子项
253 | PW-07.1 | 电源 | 电压电量显示 | P1 | 5.3.7.4 | （见父案步骤） | 显示备电电压和电量
254 | PW-07.2 | 电源 | 分段保护与显示 | P1 | 5.3.7.4 | （见父案步骤） | 串接电池组额定 ≤12 V 时分段保护并显示每段电压（每段 ≤13 V） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
255 | PW-07.3 | 电源 | 分段欠压报障 | P1 | 5.3.7.4 | （见父案步骤） | 任一段 <90% 额定→故障声光并指示部位 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
256 | PW-08 | 电源 | 备电电池选型检查 | P0（设计检查） | 5.3.7.3 | 核对电池化学体系 | 禁用钴酸锂、三元锂及其他含钴锂电池
257 | WD-01 | 看门狗 |  | P0 | 5.4.12.1 ↔ 6.14.2 | 看门狗系统故障（总案）——操作"模拟 MCU 不能正常运行装置"使主程序停摆，计时 | 见子项
258 | WD-01.1 | 看门狗 | 系统故障时限 | P0 | 5.4.12.1 | （见父案步骤） | ≤100 s 发出系统故障信号
259 | WD-01.2 | 看门狗 | 系统故障灯 | P0 | 5.4.12.1/5.4.3.7 | （见父案步骤） | 点亮单独的系统故障灯
260 | WD-01.3 | 看门狗 | 异常态·不发火警 | P0 | 5.4.12.1 注 | （见父案步骤） | 进入异常状态：不发火警
261 | WD-01.4 | 看门狗 | 异常态·不启动输出 | P0 | 5.4.12.1 注 | （见父案步骤） | 进入异常状态：不启动输出
262 | WD-01.5 | 看门狗 | 异常态·不上传 | P0 | 5.4.12.1 注 | （见父案步骤） | 进入异常状态：不上传 CRT | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
263 | WD-02 | 看门狗 | 存储器出错检测 | P0 | 5.4.12.1 ↔ 6.14.3 | 使程序区/指定数据区内容出错 | 同 WD-01 判定（子项结构同 WD-01.1～.5，本稿不重复展开）
264 | WD-03 | 看门狗 | 数据输入防意外执行 | P0 | 5.4.12.2 ↔ 6.14.4 | 各状态下手动/程序输入数据 | 不引起程序意外执行
265 | WD-04 | 看门狗 |  | P1 | 5.4.12.3 ↔ 6.14.5 | 探测器确认灯（总案）——使探测器报警观察确认灯 | 见子项
266 | WD-04.1 | 看门狗 | 同步启动 | P1 | 5.4.12.3 | （见父案步骤） | 发火警同时启动确认灯
267 | WD-04.2 | 看门狗 | 常亮 | P1 | 5.4.12.3 | （见父案步骤） | 确认灯常亮
268 | WD-04.3 | 看门狗 | 与监视态区别 | P1 | 5.4.12.3 | （见父案步骤） | 与监视状态有明显区别
269 | CM-01 | 通信 |  | P0 | 5.4.10.1 | 接口形态（总案）——检查物理接口 | 见子项
270 | CM-01.1 | 通信 | 接口类型 | P0 | 5.4.10.1 | （见父案步骤） | RS485 / CAN / 以太网至少一种
271 | CM-01.2 | 通信 | 防脱落 | P0 | 5.4.10.1 | （见父案步骤） | 有防脱落措施
272 | CM-01.3 | 通信 | 防外网侵入 | P0 | 5.4.10.1 | （见父案步骤） | 以太网需有防外网侵入措施
273 | CM-02 | 通信 |  | P0 | 5.4.10.2 ↔ 6.12.3～6.12.7 | 五类信息上报（总案）——分别触发火警、监管、联动（启动/反馈）、屏蔽、故障（含 5.4.3.3 a～c 与 5.4.3.4 a～c 各类）并在 CRT 端抓包比对 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
274 | CM-02.1 | 通信 | 上报字段完整 | P0 | 5.4.10.2 | （见父案步骤） | 上报信息含类别、名称、部位、位置、时间、工作状态（含故障恢复状态） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
275 | CM-02.2 | 通信 | 内容一致性 | P0 | 5.4.10.2 | （见父案步骤） | 内容与本机状态一致 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
276 | CM-03 | 通信 | 授时接收 | P0 | 5.4.10.3 | CRT 端下发授时 | 控制器接收授时并校准时钟 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
277 | CM-04 | 通信 | 协议一致性 | P0 | 5.4.10.4 / 附录 C | 抓包核对帧结构 | 符合附录 C（见 11.2） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
278 | CM-10 | 通信 |  | P1 | C.4.1 / C.6 | 帧格式（总案）——抓包核对 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
279 | CM-10.1 | 通信 | 串行链路帧 | P1 | C.4.1 / C.6 | （见父案步骤） | 串行链路：起止符 0x7E、1起始+8数据+1停止无校验、波特率优先 4800/9600/19200 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
280 | CM-10.2 | 通信 | CRC | P1 | C.4.1 / C.6 | （见父案步骤） | CRC16 多项式 0xA001 低字节在前 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
281 | CM-10.3 | 通信 | CAN 参数 | P1 | C.4.1 / C.6 | （见父案步骤） | CAN：2.0B 29 bit ID、波特率优先 5/10/20/50/100 Kbit/s | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
282 | CM-11 | 通信 |  | P1 | C.3.2.2 / C.7.2.2 | 地址与容量（总案）——配置地址边界值 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
283 | CM-11.1 | 通信 | 主控地址 | P1 | C.3.2.2 | （见父案步骤） | 主控节点地址=1 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
284 | CM-11.2 | 通信 | 装置地址段 | P1 | C.3.2.2 | （见父案步骤） | 消防电气控制装置 2～63 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
285 | CM-11.3 | 通信 | 广播地址 | P1 | C.3.2.2 | （见父案步骤） | 0=广播 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
286 | CM-11.4 | 通信 | 容量上限 | P1 | C.3.2.2 | （见父案步骤） | 总数 ≤62 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
287 | CM-12 | 通信 | 应答重发 | P1 | C.3.3 | 屏蔽应答，观察重发 | 1 s 未应答重发，≤3 次 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
288 | CM-13 | 通信 |  | P1 | C.6 | 建链流程（总案）——冷启动/断线重连抓包 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
289 | CM-13.1 | 通信 | 冷启动建链 | P1 | C.6 | （见父案步骤） | 主机发功能码 44（查协议版本）→应答→发 41（查当前事件）→记录 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
290 | CM-13.2 | 通信 | 断线重连 | P1 | C.6 | （见父案步骤） | 中断重连同流程 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
291 | CM-14 | 通信 | 状态应答码 | P1 | C.4.2.5 | 构造 CRC 错、无效请求、地址不存在等异常帧 | 应答码正确（1=CRC 错、2=无效服务、6=地址不存在、7=参数错误等） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
292 | CM-15 | 通信 |  | P1 | 表 C.16/C.17/C.18；6.4.13 | 事件/类型代码表与装置状态显示（总案）——对照抓包中设备类型、事件类型、状态位；将连接的消防电气控制装置分别置于手动/自动状态 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
293 | CM-15.1 | 通信 | 代码表一致 | P1 | 表 C.16/C.17/C.18 | （见父案步骤） | 与代码表一致（如 2=首火警、3=火警、19=启动、26=反馈、122=复位；状态 bit0=手/自动等） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
294 | CM-15.2 | 通信 | 手/自动状态显示 | P1 | 6.4.13 | （见父案步骤） | 电气控制装置的手/自动状态在本机正确显示（6.4.13） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
295 | CM-16 | 通信 | 通信线独立性 | P0（设计检查） | 5.3.1.6 | 检查布线设计 | FECbus 独立通信线路，不与报警总线/联动总线共用
296 | CM-17 | 通信 | 通信线冗余 | P1 | C.3.2.3 | 通信线任一点断路/短路 | 控制器与消防电气控制装置仍能正常通信 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
297 | DR-01 | 存储单元(黑匣子) |  | P2 | 5.3.9 | 结构与防护（总案）——检查结构；防护试验 | 见子项
298 | DR-01.1 | 存储单元(黑匣子) | 结构检查 | P2 | 5.3.9 | （见父案步骤） | 独立可拆卸、金属外壳
299 | DR-01.2 | 存储单元(黑匣子) | 防护等级 | P2 | 5.3.9 | （见父案步骤） | ≥IP54
300 | DR-02 | 存储单元(黑匣子) |  | P1 | B.1.1 ↔ B.2.2～B.2.5 | 全事件记录（总案）——依次执行：报警+复位→开关机/复位/检查/调时→屏蔽→各类故障 | 见子项
301 | DR-02.1 | 存储单元(黑匣子) | 全事件+时间格式 | P1 | B.1.1 | （见父案步骤） | 全部事件被记录，每条含年月日时分秒
302 | DR-02.2 | 存储单元(黑匣子) | 时间序导出 | P1 | B.1.1 | （见父案步骤） | 按时间序可导出
303 | DR-02.3 | 存储单元(黑匣子) | 防篡改/防删除 | P1 | B.1.1 | （见父案步骤） | 防篡改/防删除
304 | DR-03 | 存储单元(黑匣子) |  | P1 | B.1.2 | 容量与保存期（总案）——灌满容量后继续写入；断电 14 d | 见子项
305 | DR-03.1 | 存储单元(黑匣子) | 火警记录容量 | P1 | B.1.2 | （见父案步骤） | 火警记录 ≥触发器件数×100
306 | DR-03.2 | 存储单元(黑匣子) | 运行状态容量 | P1 | B.1.2 | （见父案步骤） | 运行状态 ≥(触发器件+联动设备)×200
307 | DR-03.3 | 存储单元(黑匣子) | 运行信息时长 | P1 | B.1.2 | （见父案步骤） | ≥30 d 运行信息
308 | DR-03.4 | 存储单元(黑匣子) | 超容量策略 | P1 | B.1.2 | （见父案步骤） | 超容量保持最新
309 | DR-03.5 | 存储单元(黑匣子) | 独立记录不覆盖 | P1 | B.1.2 | （见父案步骤） | 首火警/火警/故障独立记录不被覆盖
310 | DR-03.6 | 存储单元(黑匣子) | 断电保持 | P1 | B.1.2 | （见父案步骤） | 断电数据保持 ≥14 d
311 | DR-04 | 存储单元(黑匣子) |  | P1 | B.1.3 / 表 B.1～B.4 | 导出协议（总案）——用专用工具经 USB 导出 | 见子项
312 | DR-04.1 | 存储单元(黑匣子) | 物理接口 | P1 | B.1.3 | （见父案步骤） | USB B 或 C 母口、USB 2.0 Device 模式
313 | DR-04.2 | 存储单元(黑匣子) | 协议帧参数 | P1 | B.1.3 / 表 B.1～B.4 | （见父案步骤） | 帧起止符 0x40、CRC16 0xA001、工具地址 0x7E、类型 0x7F、版本号 2
314 | DR-04.3 | 存储单元(黑匣子) | 格式一致 | P1 | B.1.3 | （见父案步骤） | 导出格式=存储格式
315 | DR-04.4 | 存储单元(黑匣子) | 授权 | P1 | B.1.3 | （见父案步骤） | 需授权
316 | DR-05 | 存储单元(黑匣子) | 反压耐受 | P2 | B.1.4.3 ↔ B.2.7 | 施加 120% 标称电压反向 1 min 后复测 | 记录、存储、导出功能正常
317 | OP-01 | 操作级别 |  | P1 | 5.4.13 表 1 | Ⅰ 级边界（总案）——不登录状态下逐项尝试全部操作 | 见子项
318 | OP-01.1 | 操作级别 | Ⅰ 级可用项 | P1 | 5.4.13 表 1 | （见父案步骤） | 仅查询/消音/检查/信息确认/联动启动可用（O 项按产品定义）
319 | OP-01.2 | 操作级别 | Ⅰ 级拒绝项 | P1 | 5.4.13 表 1 | （见父案步骤） | 复位、手动启动、屏蔽、手自动转换等全部拒绝
320 | OP-02 | 操作级别 |  | P1 | 5.4.13 表 1 | Ⅱ 级边界（总案）——Ⅱ 级钥匙/密码登录逐项尝试 | 见子项
321 | OP-02.1 | 操作级别 | Ⅱ 级可用项 | P1 | 5.4.13 表 1 | （见父案步骤） | 复位、手动直接启动输出、自检、调时、主备电操作、手自动转换可用
322 | OP-02.2 | 操作级别 | Ⅱ 级拒绝项 | P1 | 5.4.13 表 1 | （见父案步骤） | 输入/更改数据、分区编程、延时设置拒绝
323 | OP-03 | 操作级别 |  | P1 | 5.4.13 表 1 | Ⅲ 级边界与密钥单向性（总案）——Ⅲ 级登录逐项尝试；用 Ⅱ 级密钥尝试进 Ⅲ 级 | 见子项
324 | OP-03.1 | 操作级别 | Ⅲ 级可用项 | P1 | 5.4.13 表 1 | （见父案步骤） | 编程/延时设置/数据修改可用
325 | OP-03.2 | 操作级别 | Ⅲ 级拒绝项 | P1 | 5.4.13 表 1 | （见父案步骤） | 软硬件修改、数据导出回放、调试状态拒绝
326 | OP-03.3 | 操作级别 | 密钥单向性 | P1 | 5.4.13 表 1 | （见父案步骤） | Ⅲ 级钥匙可进 Ⅱ 级，Ⅱ 级钥匙不能进 Ⅲ 级
327 | OP-04 | 操作级别 | Ⅳ 级隔离 | P1 | 5.4.13 表 1 | 尝试从控制器本机修改软硬件/导出数据/进调试 | Ⅳ 级操作不能通过控制器本身进行 | ✅ 复核后改判（原判不通过系误判）：四级密码由算法生成、不由用户设置且不可修改；本机「四级密码设置」入口点击被拦无法进入 → Ⅳ级操作实际无法通过控制器本身完成，OP-04 要求满足。菜单可见但不可达，属显示层，不构成违标 | 通过 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 复核改判
328 | OP-05 | 操作级别 |  | P1 | 5.4.14 | 调试功能（总案）——接入调试设备，触发火警与故障 | 见子项
329 | OP-05.1 | 操作级别 | 进入调试态 | P1 | 5.4.14 | （见父案步骤） | 进入调试状态
330 | OP-05.2 | 操作级别 | 调试态行为边界 | P1 | 5.4.14 | （见父案步骤） | 可收火警/故障信息但不启动联动控制输出
331 | OP-05.3 | 操作级别 | 调试态可区分 | P1 | 5.4.14 | （见父案步骤） | 调试态与正常态可区分，传出信息有区别标识
332 | UI-01 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 关联 DR-02/FA-11 | 历史记录查询（总案）——进入查询→历史记录；翻页浏览；断电重启后再查 | 见子项 | [5 empty] | 查询 / 历史记录
333 | UI-01.1 | 人机菜单(产品级) | 时序与一致性 | P1 | 关联 DR-02 | （见父案步骤） | 事件按时间序列出（火警/故障/操作各类），内容与黑匣子一致 | [5 empty] | 查询 / 历史记录
334 | UI-01.2 | 人机菜单(产品级) | 断电持久 | P1 | 关联 DR-02 | （见父案步骤） | 断电重启后记录仍在 | [5 empty] | 查询 / 历史记录
335 | UI-01.3 | 人机菜单(产品级) | 菜单页信息项完整 | P1 | 现场补充 | 菜单页 | 菜单页应该包含一下信息：火警、监管、启动、反馈、故障、屏蔽、其他 | 缺少其他 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 历史记录
336 | UI-02 | 人机菜单(产品级) | 控制器信息 | P1 | 第 8 章标志 | 查看型号/软件版本/容量/地址 | 与铭牌、说明书声明一致（软件版本号须与标志一致） | 没有容量 | 不通过 |  |  |  | 查询 / 控制器信息
337 | UI-03 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | — | 设备总览（总案）——列出点表全部设备 | 见子项 | [5 empty] | 查询 / 设备总览
338 | UI-03.1 | 人机菜单(产品级) | 设备数一致 | P1 | — | （见父案步骤） | 设备数与点表一致 | （未填写原因，需补） | 通过 |  |  |  | 查询 / 设备总览
339 | UI-03.2 | 人机菜单(产品级) | 状态实时准确 | P1 | — | （见父案步骤） | 在线/报警/故障/屏蔽状态实时准确 | （未填写原因，需补） | 通过 |  |  |  | 查询 / 设备总览
340 | UI-03.3 | 人机菜单(产品级) | 设备总览·列表正确 | P1 | 现场补充 | 设备总览 | 看设备列表 | 可以看到正确的设备列表 | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 设备总览
341 | UI-04 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 关联 FA-12 | 单点查询（总案）——选任一部位查看详情 | 见子项 | [5 empty] | 查询 / 单点查询
342 | UI-04.1 | 人机菜单(产品级) | 详情准确 | P1 | 关联 FA-12 | （见父案步骤） | 类型/状态/注释准确 | [5 empty] | 查询 / 单点查询
343 | UI-04.2 | 人机菜单(产品级) | 阈值设定值显示 | P1 | 关联 FA-12 | （见父案步骤） | 若支持阈值调节则显示当前设定值（设置界面外可查） | [5 empty] | 查询 / 单点查询
344 | UI-04.3 | 人机菜单(产品级) | 单点查询·返回按钮 | P1 | 现场补充 | 单点查询 | 单点查询页面，右上角应该显示返回按钮，点击右上角返回按钮，正常应该能返回到上一页 | 显示的菜单按钮，点击到了菜单页 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 单点查询
345 | UI-05 | 人机菜单(产品级) | 级联从机 | △形态 | 5.4.8 | 组网信息显示 | 独立型形态下应显示"无从机/未组网"；做组网时随 6.10 用例组补充 | [5 empty] | 查询 / 级联从机
346 | UI-05.1 | 人机菜单(产品级) | 级联从机·无从机显示 | P1 | 现场补充 | 级联从机 | 无从机的情况下，所有可连机器下方都是空的 | 无从机的情况下，有显示对勾的 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 级联从机
347 | UI-06 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 关联 CK-01 | 检查信息（总案）——菜单入口进入检查功能 | 见子项 | [5 empty] | 查询 / 检查信息
348 | UI-06.1 | 人机菜单(产品级) | 四总数正确 | P1 | 关联 CK-01 | （见父案步骤） | 四总数（设计/正常/故障/屏蔽）正确 | [5 empty] | 查询 / 检查信息
349 | UI-06.2 | 人机菜单(产品级) | 入口权限豁免 | P1 | 5.4.9.1 | （见父案步骤） | 入口不受操作级别限制（5.4.9.1 豁免同样适用于菜单路径） | [5 empty] | 查询 / 检查信息
350 | UI-07 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | — | 节点设备监控（总案）——实时监视页面开着，使某设备状态变化（报警/故障/恢复） | 见子项 | [5 empty] | 监控&控制 / 节点设备监控
351 | UI-07.1 | 人机菜单(产品级) | 刷新及时 | P1 | — | （见父案步骤） | 页面刷新及时反映 | [5 empty] | 监控&控制 / 节点设备监控
352 | UI-07.2 | 人机菜单(产品级) | 页面不阻断报警 | P1 | FA-13 语义 | （见父案步骤） | 监视页面开着不影响报警声光与联动（任何界面停留都不阻断报警） | [5 empty] | 监控&控制 / 节点设备监控
353 | UI-07.3 | 人机菜单(产品级) | 节点监控·正确地址可查 | P0 | 现场补充 | 节点设备监控页，输入已注册设备地址（2回路1地址）→确定 | 应返回该设备的设备参数与实时参数 | 输入正确地址无有效数据；设备参数、实时参数均空白。⚠️2026-08-18 复核提示：通讯成功率页显示回路2仅026-029有通信，地址001为"---"，故2/1可能本就无实际通信 → 需用 2回路/26地址 复测：能查到则本条应改判通过（真问题是"在线注册"状态显示误导）；仍查不到则本条成立 | 待测 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例；⚠️结论待复测确认 | 监控&控制 / 节点设备监控
354 | UI-07.4 | 人机菜单(产品级) | 节点监控·返回按钮 | P1 | 现场补充 | 在节点设备监控页点击右上角按钮 | 右上角应为返回按钮，点击返回上一页 | 显示的是菜单按钮，点击跳到菜单页（与 UI-26/27、UI-03.4/.6、UI-04.3、UI-05.2、UI-18.3、UI-01.4 同源） | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例；全局导航缺陷 | 监控&控制 / 节点设备监控
355 | UI-08 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 企标特色·关联 FT-11 | 通讯成功率（总案）——查看总线通信统计；用线间并电阻制造误码 | 见子项 | [5 empty] | 监控&控制 / 通讯成功率
356 | UI-08.1 | 人机菜单(产品级) | 正常态稳定 | P1 | 关联 FT-11 | （见父案步骤） | 正常时成功率稳定 | [5 empty] | 监控&控制 / 通讯成功率
357 | UI-08.2 | 人机菜单(产品级) | 干扰可观察 | P1 | 关联 FT-11 | （见父案步骤） | 制造干扰后数值可观察地下降（该页是判断 d) 类隐患的运维工具） | [5 empty] | 监控&控制 / 通讯成功率
358 | UI-08.3 | 人机菜单(产品级) | 通讯成功率·回路切换 | P1 | 现场补充 | 通讯成功率页切换回路号→确定 | 能正确切换回路并刷新该回路 001~250 的成功率矩阵 | 能正确切换回路，矩阵按回路刷新（回路2：仅 026/027/028/029 有值 =100/099/086/081，其余 ---） | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 监控&控制 / 通讯成功率
359 | UI-08.4 | 人机菜单(产品级) | 通讯成功率·返回按钮 | P1 | 现场补充 | 在通讯成功率页点击右上角按钮 | 右上角应为返回按钮，点击返回上一页 | 显示的是菜单按钮，点击跳到菜单页（全局导航缺陷，同源第 11 处） | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例；全局导航缺陷 | 监控&控制 / 通讯成功率
360 | UI-08.5 | 人机菜单(产品级) | 通讯成功率·低成功率观察 | P2 | 现场补充 | 查看回路 2 在线点位的成功率数值 | UI-08.1：正常时成功率稳定（标准未给硬阈值） | 在线 4 点为 100/099/086/081；086 与 081 明显偏低，疑线路质量或终端匹配问题，建议复测并与 CM-16 通信线独立性一并核 | 待测 |  | 2026-08-18 | 观察项，非判废依据 | 监控&控制 / 通讯成功率
361 | UI-09 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 关联 PW-07 | 机内设备监控（总案）——查看主/备电电压、备电电量、充电状态 | 见子项 | [5 empty] | 监控&控制 / 机内设备监控
362 | UI-09.1 | 人机菜单(产品级) | 读数准确 | P1 | 关联 PW-07 | （见父案步骤） | 与万用表实测一致（容差内） |  |  |  |  | ⚠️机内监控"通信帧数"页不含电压/电量，本判据需另找电压显示页 | 监控&控制 / 机内设备监控
363 | UI-09.2 | 人机菜单(产品级) | 分段电压可见 | P1 | 关联 PW-07 | （见父案步骤） | 备电分段电压可见 |  |  |  |  | ⚠️机内监控"通信帧数"页不含电压/电量，本判据需另找电压显示页 | 监控&控制 / 机内设备监控
364 | UI-09.3 | 人机菜单(产品级) | 机内监控·页面可用与刷新 | P1 | 现场补充 | 进入机内监控页，观察机内设备收发帧数矩阵 | 页面正常显示各机内设备的主控发送/接收帧数并按提示周期刷新 | 页面正常显示6类机内设备（电源模块/打印机/存储单元/直控盘/回路卡1/回路卡2）收发帧数；页内提示"每2S刷新一次，最长连续监控十分钟，十分钟后清零重新统计" | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 监控&控制 / 机内设备监控
365 | UI-09.4 | 人机菜单(产品级) | 机内监控·打印机通信应答 | P1 | 现场补充 | 观察打印机行的主控发送/接收帧数 | 若打印机已配置且协议需应答，接收帧数应随发送增长 | 实测 发送212 / 接收0。⚠️需先确认打印机是否已安装、协议是否需应答：需应答→本条不通过且属通信故障；不需应答→改判不适用。牵连 FA-11.2/FA-11.4/GE-10.2/GE-10.3 | 待测 |  | 2026-08-18 | ⚠️结论待开发确认协议应答要求 | 监控&控制 / 机内设备监控
366 | UI-09.5 | 人机菜单(产品级) | 机内监控·存储单元通信应答 | P0 | 现场补充 | 观察存储单元行的主控发送/接收帧数；同时查看顶栏状态与检查页故障数 | 存储单元(黑匣子)为GB强制部件，通信异常应被检出并计入故障 | 实测 发送330 / 接收0，但顶栏显示"正常"、CK-07 检查页故障数=1(仅输入模块断路)，未计入存储单元。⚠️矛盾：若协议需应答→通信故障+故障检测漏报(违GB 5.4.3)；若不需应答→本列显示有误导性。牵连黑匣子类17条用例(FA-02.5/FA-12.3/SH-02.4/UI-13.3/UI-14.2/UI-19.3等) | 待测 |  | 2026-08-18 | ⚠️P0：黑匣子是17条用例的前置依赖，须优先定论 | 监控&控制 / 机内设备监控
367 | UI-10 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 表 1 第 8 项 | 启停控制（总案）——Ⅰ 级态尝试菜单启停某设备；Ⅱ 级登录后再操作 | 见子项 | [5 empty] | 监控&控制 / 启停控制
368 | UI-10.1 | 人机菜单(产品级) | Ⅰ 级被拦 | P1 | 表 1 第 8 项 | （见父案步骤） | Ⅰ 级被拦 |  |  |  |  | ⚠️待测：需退回一级权限后重试启停，应被拦（同 OP-01.2） | 监控&控制 / 启停控制
369 | UI-10.2 | 人机菜单(产品级) | Ⅱ 级可启停 | P1 | 表 1 第 8 项 | （见父案步骤） | Ⅱ 级可启停，动作与黑匣子记录一致 | 二级权限下，设备启停页输入 2回路/2地址 → 启动/停止均生效；控制器启动后发出报警声，停止后声音关闭 | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测（顶栏权限=二级） | 监控&控制 / 启停控制
370 | UI-10.3 | 人机菜单(产品级) | 启停·物理按键联动 | P1 | 现场补充 | 在设备启停页启动/停止受控设备，同时观察面板物理按键对应的报警器 | 面板物理按键控制的报警器状态应与菜单启停联动一致 | 物理按键的报警器与本功能联动一致；控制器启动后有报警声，停止后声音关闭 | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 监控&控制 / 启停控制
371 | UI-10.4 | 人机菜单(产品级) | 启停·返回按钮响应 | P1 | 现场补充 | 在设备启停页点击右上角返回按钮 | 右上角应显示返回按钮，点击返回上一页 | ⚠️与其他页不同：本页返回按钮显示正确，但点击无响应。属全局导航缺陷的第二亚型（显示对/不响应），另一亚型为显示成菜单按钮 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例；全局导航缺陷·亚型B | 监控&控制 / 启停控制
372 | UI-10.5 | 人机菜单(产品级) | 启停·联动地址操作入口 | P2 | 现场补充 | 观察页面第二组输入「联动地址操作」 | 除逻辑地址(回路/地址)外，另提供按联动地址启停的入口 | 页面存在「逻辑地址操作」与「联动地址操作」两组入口；本次仅验证逻辑地址组，联动地址组未输入未测 | 待测 |  | 2026-08-18 | 联动地址组待补测 | 监控&控制 / 启停控制
373 | UI-11 | 人机菜单(产品级) | 屏蔽控制 | P1 | 关联 SH-01 | 菜单路径执行屏蔽/解除 | 权限、每次 1 只、报警/故障中不可屏——SH-01 全部判据经菜单路径同样成立 | [5 empty] | 监控&控制 / 屏蔽控制
374 | UI-11.1 | 人机菜单(产品级) | 屏蔽·空地址输入校验 | P1 | SH-01.1 (5.4.4.2) | 不输入回路/地址，直接点「屏蔽」 | SH-01.1 要求"仅手动、每次仅 1 只"——无对象不构成合法屏蔽操作，按钮应置灰或点击无效 | ❌ 空输入可点击且生效：物理屏蔽灯点亮并发声。控制器进入"虚假屏蔽态"（无任何设备被屏蔽却亮屏蔽灯），与 SH-01.4「屏蔽总灯亮并显示屏蔽时间」语义冲突；须复核 CK-08 屏蔽数量列此时显示值 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 输入校验缺陷 | 监控&控制 / 屏蔽控制
375 | UI-11.2 | 人机菜单(产品级) | 屏蔽生效·被屏蔽设备不响应 | P0 | 5.4.4 屏蔽语义 | 屏蔽声光报警器 → 按物理手报触发 | 被屏蔽设备不参与报警响应，屏蔽灯亮 | ✅ 屏蔽后屏蔽灯亮，按物理报警器时声光报警器无响应 | 通过 |  | 2026-08-18 | 屏蔽核心功能验证 | 监控&控制 / 屏蔽控制
376 | UI-11.3 | 人机菜单(产品级) | 解除屏蔽·恢复响应 | P0 | SH-05.2 单独解除 | 解除屏蔽 → 再按物理手报 | 解除后屏蔽灯熄灭，设备恢复正常报警响应 | ✅ 解除后屏蔽灯关闭，按物理报警器声光报警器正常响应 | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 监控&控制 / 屏蔽控制
377 | UI-11.4 | 人机菜单(产品级) | 解除屏蔽·声信号未随状态停止 | P1 | FA-06/FT-04 声信号语义 | 空屏蔽后发声 → 点解除屏蔽 | 触发声信号的状态消失后，声信号应随之自动停止，不应依赖手动消音 | ❌ 解除屏蔽后物理屏蔽灯已关闭，但声音未停；必须手动按消音键声音才消失 → 声信号与状态解耦 | 不通过 |  | 2026-08-18 |  | 监控&控制 / 屏蔽控制
378 | UI-11.5 | 人机菜单(产品级) | 消音灯常亮·不自动复位 | P0 | FA-06.4 / FT-04.1 | 手动消音后观察消音灯 | FA-06.4：新火警输入时消音灯应熄灭；消音状态须能自动退出 | ❌ 物理消音灯一直亮着不复位。⚠️安全风险：若消音态未退出，下一次真火警时(a)值班员会误判"已消过音"(b)火警声可能被压制。须立即验证：当前消音灯亮态下触发新火警(加烟/按手报)，看消音灯是否熄灭、火警声是否响起(FA-06.4 / LC-11.4)。注：FT-04.1「新故障声再启动」已测通过，但火警侧未验 | 不通过 |  | 2026-08-18 | ⚠️P0 安全项，优先于全部导航缺陷 | 监控&控制 / 屏蔽控制
379 | UI-11.6 | 人机菜单(产品级) | 屏蔽页·返回按钮响应 | P1 | 现场补充 | 在设备屏蔽页点击右上角返回按钮 | 点击应返回上一页 | ❌ 返回按钮无响应（全局导航缺陷·亚型B：显示对/不响应） | 不通过 |  | 2026-08-18 | 全局导航缺陷·亚型B | 监控&控制 / 屏蔽控制
380 | UI-12 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 关联 OP-01/02 | 用户登陆（总案）——正确/错误密码各试；登录后放置超时 | 见子项 | 用户登陆功能全部测试通过（顶栏权限图标已随登录变为"二级"） | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 设置 / 用户登陆
381 | UI-12.1 | 人机菜单(产品级) | 正确密码升级 | P1 | 关联 OP-01/02 | （见父案步骤） | 正确密码升级并显示当前级别（屏上"一级"图标变化） | 用户登陆功能全部测试通过（顶栏权限图标已随登录变为"二级"） | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 设置 / 用户登陆
382 | UI-12.2 | 人机菜单(产品级) | 错误密码拒绝 | P1 | 关联 OP-01/02 | （见父案步骤） | 错误拒绝 | 用户登陆功能全部测试通过（顶栏权限图标已随登录变为"二级"） | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 设置 / 用户登陆
383 | UI-12.3 | 人机菜单(产品级) | 超时回落 | P1 | 关联 OP-01/02 | （见父案步骤） | 超时自动回落 Ⅰ 级 | 用户登陆功能全部测试通过（顶栏权限图标已随登录变为"二级"） | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 设置 / 用户登陆
384 | UI-13 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 关联 OP-03 | 密码设置（总案）——Ⅲ 级改各级密码；Ⅱ 级尝试改 Ⅲ 级密码 | 见子项 | [5 empty] | 设置 / 密码设置
385 | UI-13.1 | 人机菜单(产品级) | Ⅲ 级可改 | P1 | 关联 OP-03 | （见父案步骤） | Ⅲ 可改 | 二级/三级密码设置结合登陆功能验证通过：各级登录后可修改本级密码，登录生效（顶栏权限图标随之变化） | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 设置 / 密码设置
386 | UI-13.2 | 人机菜单(产品级) | Ⅱ 改 Ⅲ 被拦 | P1 | 关联 OP-03 | （见父案步骤） | Ⅱ 改 Ⅲ 被拦（密钥单向性） | ✅ 二级会话下点「三级密码设置」需输入正确的三级密码方可进入；二级凭据无法进入 → 满足 OP-03.3 密钥单向性（Ⅲ级钥匙可进Ⅱ级，Ⅱ级钥匙不能进Ⅲ级）。机制为"再认证"而非"按会话等级拦截"，同样合规 | 通过 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 设置 / 密码设置
387 | UI-13.3 | 人机菜单(产品级) | 修改事件记录 | P1 | 附录 B | （见父案步骤） | 修改事件进黑匣子 | [5 empty] | 设置 / 密码设置
388 | UI-13.4 | 人机菜单(产品级) | 密码设置·返回按钮 | P1 | 现场补充 | 在密码设置页点击右上角返回按钮 | 点击应返回上一页 | ❌ 返回按钮不正确（全局导航缺陷） | 不通过 |  | 2026-08-18 | 全局导航缺陷 | 设置 / 密码设置
389 | UI-13.5 | 人机菜单(产品级) | ⚠️四级密码设置入口存在于本机 | P2 | OP-04 | 二级权限下进入密码设置页，观察入口列表 | OP-04：Ⅳ级（生产商级）操作不能通过控制器本身进行 | ✅ 复核后改判（原判不通过·P0 系误判）：四级密码算法生成、不可修改，入口点击进不去。算法生成一次性口令正是防止本机修改Ⅳ级凭据的标准做法 | 通过 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 复核改判；原误判已订正 | 设置 / 密码设置
390 | UI-14 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 关联 FA-11 | 基础设置·时钟（总案）——调整时钟 | 见子项 | [5 empty] | 设置 / 基础设置
391 | UI-14.1 | 人机菜单(产品级) | 调整生效 | P1 | 关联 FA-11 | （见父案步骤） | 生效 | [5 empty] | 设置 / 基础设置
392 | UI-14.2 | 人机菜单(产品级) | 调时事件记录 | P1 | 附录 B | （见父案步骤） | 黑匣子记录"调整时钟"事件（代码 131） | [5 empty] | 设置 / 基础设置
393 | UI-14.3 | 人机菜单(产品级) | 调后精度 | P1 | 关联 FA-11 | （见父案步骤） | 调后日误差仍 ≤6 s | [5 empty] | 设置 / 基础设置
394 | UI-14.4 | 人机菜单(产品级) | 基础设置·亮度与锁屏 | P2 | 现场补充 | 设置亮度(10~100)与锁屏时间(30~900秒)后确定 | 设置项生效，取值在标称范围内 | ✅ 亮度=100、锁屏时间=30秒，设置后功能正确 | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 设置 / 基础设置
395 | UI-14.5 | 人机菜单(产品级) | 基础设置·返回按钮 | P1 | 现场补充 | 在基础设置页点击右上角返回按钮 | 点击应返回上一页 | ❌ 返回按钮不正确（全局导航缺陷） | 不通过 |  | 2026-08-18 | 全局导航缺陷 | 设置 / 基础设置
396 | UI-14.6 | 人机菜单(产品级) | ⚠️系统时钟停在00年 | P0 | SH-01.4/附录B表B.2 | 查看基础设置页「时间设置」当前值 | 存储必含年月日时分秒，显示至少到年月日时分；时钟应为真实日期 | ❌ 当前值 = 00年01月02日 05:36:11 → 年份为00，系上电累计计时而非真实时间。⚠️根因关联：已判不通过的 FA-11「信息显示时间缺年份」与 UI-28 很可能不是显示层丢字段，而是时钟本身无效。影响面：全部黑匣子事件时间戳、SH-01.4屏蔽时间、CM-03授时。建议动作：在本页设为真实时间→确定→复查 UI-14.1(生效)/UI-14.3(日误差≤6s)/FA-11/UI-28，一次可收4条 | 不通过 |  | 2026-08-18 | ⚠️P0 根因项，先修再复测 FA-11/UI-28 | 设置 / 基础设置
397 | UI-14.7 | 人机菜单(产品级) | ⚠️声音使能可关闭强制声信号 | P0 | SV-01.1(5.4.5.1)/FT-01.1(5.4.3) | 查看「声音使能/关闭」的分项开关状态 | GB强制：火警≤10s声光(5.4.1.1)、故障≤100s声光(5.4.3)、监管≤100s声光(5.4.5.1)——三类声信号均为强制项，不应可由用户关闭 | ❌ 界面提供分项开关且当前状态为：报警✓开 / 监管☐关 / 启动☐关 / 反馈☐关。⚠️「监管」声被关闭直接抵触 SV-01.1。待判别：该开关若控制的是标准强制的报警声→设计违标；若仅控制按键提示音→改判不适用。判别方法：保持当前状态触发一次监管报警，无声则违标成立。注意 SV 组8条用例全部以"监管声能响"为前提，此项不定论则 SV 组无法测 | 不通过 |  | 2026-08-18 | ⚠️P0 设计违标嫌疑，阻塞 SV 组 | 设置 / 基础设置
398 | UI-14.8 | 人机菜单(产品级) | 锁屏态下报警可见性 | P1 | 关联 UI-07.2 | 设锁屏30秒→等待锁屏→触发火警 | 锁屏不得阻断报警显示，应自动点亮并显示火警 | 未测——锁屏功能已启用(30秒)，但未验证锁屏期间火警能否自动唤醒屏幕 | 待测 |  | 2026-08-18 | 安全相关，建议补测 | 设置 / 基础设置
399 | UI-15 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 关联 CM-01 | 联网设置（总案）——配置 CRT 通信参数 | 见子项 | 联网设置暂时无法测试（需 CRT/上位机侧配合，当前"未连接"） | 暂不测试 |  | 2026-08-18 |  | 设置 / 联网设置
400 | UI-15.1 | 人机菜单(产品级) | 参数生效 | P1 | 关联 CM-01 | （见父案步骤） | 参数生效可重连 | 联网设置暂时无法测试（需 CRT/上位机侧配合，当前"未连接"） | 暂不测试 |  | 2026-08-18 |  | 设置 / 联网设置
401 | UI-15.2 | 人机菜单(产品级) | 防外网侵入 | P1 | 关联 CM-01 | （见父案步骤） | 以太网口防外网侵入措施在位 | 联网设置暂时无法测试（需 CRT/上位机侧配合，当前"未连接"） | 暂不测试 |  | 2026-08-18 |  | 设置 / 联网设置
402 | UI-16 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 关联 WD-03 | 节点设置（点表编辑）（总案）——Ⅲ 级编辑部位注释/类型/确认方式；编辑中途使真火警发生 | 见子项 | 节点设置：菜单入口存在，点击无响应（功能未开发） | 不通过 |  | 2026-08-18 |  | 设置 / 节点设置
403 | UI-16.1 | 人机菜单(产品级) | 原子生效 | P1 | 关联 WD-03 | （见父案步骤） | 编辑缓冲与运行配置分离、确认后原子生效 | [5 empty] | 设置 / 节点设置
404 | UI-16.2 | 人机菜单(产品级) | 编辑不阻断报警 | P1 | FA-13 语义 | （见父案步骤） | 编辑过程中报警照常（输入不阻断报警） | [5 empty] | 设置 / 节点设置
405 | UI-17 | 人机菜单(产品级) | 操作模式设置 | ⚠审查 | LC-03 红线 | 先确认该菜单含义 | 若含手/自动切换：不合规——5.4.2.2 强制自复位钥匙开关，菜单软切换不满足；若仅为显示/声音模式设置则按 P1 正常测 | 操作模式页可进入，提供「正常运行」/「免打扰运行」两种模式；页内提示"免打扰运行模式下，事件不会打断人工操作" | 通过 |  | 2026-08-18 | 页面本身可用；模式语义问题见 UI-17.2/.3 | 设置 / 操作模式设置
406 | UI-17.1 | 人机菜单(产品级) | 操作模式·返回按钮 | P1 | 现场补充 | 在操作模式页点击右上角按钮 | 右上角应为返回按钮，点击返回上一页 | ❌ 显示的是菜单按钮，点击跳到菜单页（全局导航缺陷·亚型A） | 不通过 |  | 2026-08-18 | 全局导航缺陷·亚型A | 设置 / 操作模式设置
407 | UI-17.2 | 人机菜单(产品级) | ⚠️免打扰模式·报警阻断边界 | P0 | UI-07.2(FA-13语义)/OP-05.2 | 进入「免打扰运行」模式 → 停留在任一操作页面 → 触发火警/故障 | UI-07.2：任何界面停留都不得阻断报警声光与联动；OP-05.2：调试态可收火警/故障信息但不启动联动输出 | ⚠️页内明示"免打扰运行模式下，事件不会打断人工操作"——需实测判别其真实边界：(a) 若仅"不弹窗覆盖当前页"，而声/光/联动照常 → 属显示层设计，可接受；(b) 若火警声光或联动被抑制 → 直接违 UI-07.2/FA-13，且严重度高于任何显示层缺陷。测法：进入该模式后停留在设置页，加烟触发火警，观察①本机声光②声光警报器③联动输出 三者是否照常 | 待测 |  | 2026-08-18 | ⚠️P0 安全边界，必须定论 | 设置 / 操作模式设置
408 | UI-17.3 | 人机菜单(产品级) | ⚠️免打扰模式·状态可区分与值班提示 | P0 | OP-05.3 | 进入「免打扰运行」后观察：主界面/顶栏是否有区别标识；上传CRT的信息是否带标识 | OP-05.3：调试态与正常态可区分，传出信息有区别标识 | ❌ 测试人现场提出：该模式为开发人员使用，但缺少对值班人员的明显提示，存在影响正常功能而不自知的风险。对照 OP-05.3，此非"建议"而是标准要求：需验证 ①主界面是否有常驻区别标识（非仅本设置页内）②顶栏状态是否变化 ③上传/打印信息是否带区别标识 ④是否有超时自动退回正常运行 | 不通过 |  | 2026-08-18 | ⚠️P0；测试人建议与 OP-05.3 要求一致 | 设置 / 操作模式设置
409 | UI-18 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | — | 点位注册（总案）——注册新总线设备；故意注册重复地址 | 见子项 | [5 empty] | 调试 / 点位注册
410 | UI-18.1 | 人机菜单(产品级) | 正常注册 | P1 | — | （见父案步骤） | 正常注册入表 | 点位注册功能测试通过：可正常注册总线设备并入表 | 通过 |  | 2026-08-18 |  | 调试 / 点位注册
411 | UI-18.2 | 人机菜单(产品级) | 重复地址拒绝 | P1 | — | （见父案步骤） | 重复地址被检出拒绝 | ⚠️否定测试未单独确认：需故意注册一个已存在的重复地址，验证是否被拒绝 | 待测 |  | 2026-08-18 | 否定测试，需单独执行 | 调试 / 点位注册
412 | UI-18.3 | 人机菜单(产品级) | 设备注册·返回按钮 | P1 | 现场补充 | 设备注册 | 设备注册 | 左上角返回按钮点击无响应 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 调试 / 点位注册
413 | UI-19 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 关联 WD-03 | 配置导入（总案）——导入合法配置；导入中断电；导入损坏文件 | 见子项 | 功能未实现（菜单入口存在，功能未开发） | 不通过 |  | 2026-08-18 |  | 调试 / 配置导入
414 | UI-19.1 | 人机菜单(产品级) | 导入前校验 | P1 | 关联 WD-03 | （见父案步骤） | 导入前校验（版本/CRC） | [5 empty] | 调试 / 配置导入
415 | UI-19.2 | 人机菜单(产品级) | 原子生效/回滚 | P1 | 关联 WD-03 | （见父案步骤） | 原子生效——中断/损坏则完整回滚到旧配置，绝无半套配置 | [5 empty] | 调试 / 配置导入
416 | UI-19.3 | 人机菜单(产品级) | 导入事件记录 | P1 | 附录 B | （见父案步骤） | 导入事件进黑匣子 | [5 empty] | 调试 / 配置导入
417 | UI-20 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 关联联动逻辑 | 联动编程（总案）——Ⅲ 级编辑与/或逻辑；未按确认前触发火警 | 见子项 | 功能未实现（菜单入口存在，功能未开发） | 不通过 |  | 2026-08-18 |  | 调试 / 联动编程
418 | UI-20.1 | 人机菜单(产品级) | 未确认不生效 | P1 | 关联联动逻辑 | （见父案步骤） | 未确认的编辑不生效（旧逻辑照常联动） | [5 empty] | 调试 / 联动编程
419 | UI-20.2 | 人机菜单(产品级) | 确认后生效并记录 | P1 | 关联联动逻辑 | （见父案步骤） | 确认后新逻辑生效并记录 | [5 empty] | 调试 / 联动编程
420 | UI-21 | 人机菜单(产品级) |  | ⚠审查 | 关联 OP-05 / 表 1 第 19 项 | 调试助手 / 直控调试（总案）——进入调试功能收发信号 | 见子项 | [5 empty] | 调试 / 调试助手
421 | UI-21.1 | 人机菜单(产品级) | 调试态可收信息 | ⚠审查 | 关联 OP-05 | （见父案步骤） | 调试态可收火警/故障 | [5 empty] | 调试 / 调试助手
422 | UI-21.2 | 人机菜单(产品级) | 不启动真实输出 | ⚠审查 | 关联 OP-05 | （见父案步骤） | 不启动真实联动输出 | [5 empty] | 调试 / 调试助手
423 | UI-21.3 | 人机菜单(产品级) | 状态可区分 | ⚠审查 | 关联 OP-05 | （见父案步骤） | 状态可区分 | [5 empty] | 调试 / 调试助手
424 | UI-21.4 | 人机菜单(产品级) | 权限审查 | ⚠审查 | 表 1 第 19 项 | （见父案步骤） | ⚠权限审查：表 1"进入调试状态"属 Ⅳ 级（不能经本机），屏上标注"调试：调试员"的权限设计需与认证口径核对 | [5 empty] | 调试 / 调试助手
425 | UI-22 | 人机菜单(产品级) | 联网注册 | P1 | 关联 CM 组 | 向 CRT/上级注册 | 注册流程完成，对端可见本机 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18 |  | 调试 / 联网注册
426 | UI-23 | 人机菜单(产品级) |  | ⚠审查 | 表 1 第 17 项 | 固件升级（总案）——审查升级路径设计 | 见子项 | [5 empty] | 维护 / 固件升级
427 | UI-23.1 | 人机菜单(产品级) | 升级路径合规 | ⚠审查 | 表 1 第 17 项 | （见父案步骤） | ⚠"修改软硬件"属 Ⅳ 级、不能通过控制器本身进行——菜单入口必须强制依赖外部专用手段（专用上位机/签名固件+专用工具），裸菜单升级不合规 | [5 empty] | 维护 / 固件升级
428 | UI-23.2 | 人机菜单(产品级) | 版本进黑匣子 | ⚠审查 | 附录 B | （见父案步骤） | 升级前后版本进黑匣子 | [5 empty] | 维护 / 固件升级
429 | UI-23.3 | 人机菜单(产品级) | 失败可回滚 | ⚠审查 | 表 1 第 17 项 | （见父案步骤） | 升级失败可回滚 | [5 empty] | 维护 / 固件升级
430 | UI-24 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | 关联 DR-04 | 记录导出（总案）——经 USB 导出运行记录 | 见子项 | [5 empty] | 维护 / 记录导出
431 | UI-24.1 | 人机菜单(产品级) | 导出口径 | P1 | 附录 B | （见父案步骤） | 附录 B 口径：专用工具+授权、B/C 型母口 Device 模式 | [5 empty] | 维护 / 记录导出
432 | UI-24.2 | 人机菜单(产品级) | 不影响记录本体 | P1 | 附录 B | （见父案步骤） | 导出不影响记录本体 | [5 empty] | 维护 / 记录导出
433 | UI-24.3 | 人机菜单(产品级) | 导出行为记录 | P1 | 附录 B | （见父案步骤） | 导出行为进黑匣子 | [5 empty] | 维护 / 记录导出
434 | UI-25 | 人机菜单(产品级) |  | P1 | B.1.1.3 | 恢复出厂设置（总案）——高权限+二次确认执行；恢复后检查记录 | 见子项 | [5 empty] | 维护 / 恢复出厂设置
435 | UI-25.1 | 人机菜单(产品级) | 清运行配置 | P1 | B.1.1.3 | （见父案步骤） | 清运行配置 | [5 empty] | 维护 / 恢复出厂设置
436 | UI-25.2 | 人机菜单(产品级) | 不清运行记录 | P1 | B.1.1.3 | （见父案步骤） | 不得清除运行记录/黑匣子（防删除是附录 B 硬要求——恢复出厂也不许抹历史） | [5 empty] | 维护 / 恢复出厂设置
437 | UI-25.3 | 人机菜单(产品级) | 恢复操作记录 | P1 | B.1.1.3 | （见父案步骤） | 恢复操作本身进黑匣子 | [5 empty] | 维护 / 恢复出厂设置
438 | UI-25.4 | 人机菜单(产品级) | 恢复后状态 | P1 | B.1.1.3 | （见父案步骤） | 恢复后设备按说明书声明状态启动 | [5 empty] | 维护 / 恢复出厂设置
439 | UI-26 | 人机菜单(产品级) | 检查页右上角返回按钮 | P1 | 导航约定 | 在检查页点击右上角按钮 | 应为返回图标并返回上级页面（主页）；不应是菜单按钮/跳转信息显示页 | 右上角为菜单按钮,点击进入信息显示页,非返回主页 | 不通过 |  | 2026-08-18
440 | UI-27 | 人机菜单(产品级) | 信息显示页右上角返回按钮 | P1 | 导航约定 | 在信息显示页点击右上角按钮 | 应为返回图标并返回上级页面；导航通则：各二级页面右上角统一为返回上级 | 右上角同样非返回 | 不通过 |  | 2026-08-18
441 | UI-28 | 人机菜单(产品级) | 信息显示时间格式 | P1 | 5.4.1.11 | 查看事件列表时间列 | 须含年月日时分秒（实机当前"01月02日 00:20:58"缺年份，不满足）；同时时钟应校准（UI-14） | 时间显示"01月02日 00:20:58"缺年份 | 不通过 |  | 2026-08-18
442 | GE-01 | 气体灭火控制器 | 禁止直收触发器件 | P0（设计红线） | 4.3.1.2 | 设计检查 + 尝试将探测器/手报直接接入 | 气灭控制器不应直接接收火灾报警触发器件的火灾报警信号（启动信号须来自消防联动控制器或现场启动按键）
443 | GE-02 | 气体灭火控制器 |  | P0 | 4.3.2.2 ↔ 5.3.1 | 启动控制全流程（总案）——分别经联动控制器和现场启动按键输入启动控制信号，逐阶段观察并记录时间（操作细化见 §14.1 规程 A/B，规程本身不收录） | 见子项
444 | GE-02.1 | 气体灭火控制器 | ① 启动声光与记录 | P0 | 4.3.2.2 a) | （见父案步骤） | 接收启动控制信号→发出启动声、光信号并记录时间
445 | GE-02.2 | 气体灭火控制器 | ① 启动声可消 | P0 | 4.3.2.2 a) | （见父案步骤） | 启动声可手动消除
446 | GE-02.3 | 气体灭火控制器 | ① 再启动 | P0 | 4.3.2.2 a) | （见父案步骤） | 再有启动控制信号输入时可再启动
447 | GE-02.4 | 气体灭火控制器 | ② 声光警报器 | P0 | 4.3.2.2 b) | （见父案步骤） | 启动声光警报器
448 | GE-02.5 | 气体灭火控制器 | ③ 延时光指示 | P0 | 4.3.2.2 c) | （见父案步骤） | 进入延时：延时期间有延时光指示
449 | GE-02.6 | 气体灭火控制器 | ③ 延时显示 | P0 | 4.3.2.2 c) | （见父案步骤） | 显示延时时间和保护区域
450 | GE-02.7 | 气体灭火控制器 | ③ 封舱动作 | P0 | 4.3.2.2 c) | （见父案步骤） | 关闭防火门窗/防火阀+停通风空调
451 | GE-02.8 | 气体灭火控制器 | ④ 喷洒控制信号 | P0 | 4.3.2.2 d) | （见父案步骤） | 延时结束发启动喷洒控制信号+光指示
452 | GE-02.9 | 气体灭火控制器 | ④ 喷洒光警报器 | P0 | 4.3.2.2 d) | （见父案步骤） | 启动喷洒光警报器
453 | GE-02.10 | 气体灭火控制器 | ⑤ 喷洒声光 | P0 | 4.3.2.2 e) | （见父案步骤） | 喷洒阶段发出相应声光保持至复位并记录时间
454 | GE-03 | 气体灭火控制器 |  | P0 | 4.3.2.3 ↔ 5.3.1 | 延时设置与手动中止（总案）——调整延时值；延时期间执行手动停止 | 见子项
455 | GE-03.1 | 气体灭火控制器 | 延时范围 | P0 | 4.3.2.3 | （见父案步骤） | 延时 0～30 s 可调
456 | GE-03.2 | 气体灭火控制器 | 手动停止 | P0 | 4.3.2.3 | （见父案步骤） | 延时期间能手动停止后续动作
457 | GE-04 | 气体灭火控制器 |  | P0 | 4.3.2.4 ↔ 5.3.1 | 手/自动与优先级（总案）——切换手/自动并复位；自动运行中手动插入；手动停止后再输入启动信号 | 见子项
458 | GE-04.1 | 气体灭火控制器 | 状态指示 | P0 | 4.3.2.4 | （见父案步骤） | 有控制状态指示
459 | GE-04.2 | 气体灭火控制器 | 复位不改状态 | P0 | 4.3.2.4 | （见父案步骤） | 状态不受复位影响
460 | GE-04.3 | 气体灭火控制器 | 手动插入优先 | P0 | 4.3.2.4 | （见父案步骤） | 自动下手动插入优先
461 | GE-04.4 | 气体灭火控制器 | 停止后可再启动 | P0 | 4.3.2.4 | （见父案步骤） | 手动停止后再有启动信号仍按预置逻辑工作
462 | GE-05 | 气体灭火控制器 | 声信号优先级 | P1 | 4.3.2.5 ↔ 5.3.1 | 使喷洒声、启动声、故障声两两同时存在 | 喷洒声 > 启动控制声 > 故障声
463 | GE-06 | 气体灭火控制器 | 接收联动信号 | P0 | 4.3.2.6 | 消防联动控制器下发联动信号 | 正确接收并按逻辑执行
464 | GE-07 | 气体灭火控制器 |  | P1 | 4.3.2.7/4.3.2.8 ↔ 5.3.1 | 分区警报器与分区指示（总案）——逐区启动/停止声光警报器 | 见子项
465 | GE-07.1 | 气体灭火控制器 | 分区启停 | P1 | 4.3.2.7 | （见父案步骤） | 可分区启动和停止保护区域声光警报器
466 | GE-07.2 | 气体灭火控制器 | 分区状态灯 | P1 | 4.3.2.8 | （见父案步骤） | 每个保护区域有独立工作状态指示灯
467 | GE-08 | 气体灭火控制器 |  | P0 | 4.3.2.9 ↔ 5.3.1 | 向联动控制器上报（总案）——触发各阶段，在联动控制器（或模拟器）端核对 | 见子项
468 | GE-08.1 | 气体灭火控制器 | 启动控制信号 | P0 | 4.3.2.9 | （见父案步骤） | 能发送启动控制信号
469 | GE-08.2 | 气体灭火控制器 | 延时信号 | P0 | 4.3.2.9 | （见父案步骤） | 能发送延时信号
470 | GE-08.3 | 气体灭火控制器 | 启动喷洒控制信号 | P0 | 4.3.2.9 | （见父案步骤） | 能发送启动喷洒控制信号
471 | GE-08.4 | 气体灭火控制器 | 气体喷洒信号 | P0 | 4.3.2.9 | （见父案步骤） | 能发送气体喷洒信号
472 | GE-08.5 | 气体灭火控制器 | 故障信号 | P0 | 4.3.2.9 | （见父案步骤） | 能发送故障信号
473 | GE-08.6 | 气体灭火控制器 | 阀动作信息 | P0 | 4.3.2.9 | （见父案步骤） | 能发送选择阀和瓶头阀动作信息
474 | GE-09 | 气体灭火控制器 |  | P0 | 4.3.2.11 ↔ 5.3.1 | 复位与状态重建（总案）——启动保持状态下手动复位，计时 | 见子项
475 | GE-09.1 | 气体灭火控制器 | 复位按键 | P0 | 4.3.2.11 | （见父案步骤） | 设复位按键
476 | GE-09.2 | 气体灭火控制器 | 状态重建 | P0 | 4.3.2.11 | （见父案步骤） | 复位后仍存在的状态和信息保持或 ≤20 s 重新建立
477 | GE-10 | 气体灭火控制器 |  | P1 | 4.3.2.12 ↔ 5.3.1 | 计时精度（总案）——连续运行 24 h 比对 | 见子项
478 | GE-10.1 | 气体灭火控制器 | 日计时误差 | P1 | 4.3.2.12 | （见父案步骤） | 日计时误差 ≤30 s
479 | GE-10.2 | 气体灭火控制器 | 打印时间格式 | P1 | 4.3.2.12 | （见父案步骤） | 打印含月日时分 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
480 | GE-10.3 | 气体灭火控制器 | 记录通道 | P1 | 4.3.2.12 | （见父案步骤） | 不能仅用打印机记录
481 | GE-11 | 气体灭火控制器 | 输出特性 | P1 | 4.3.2.10 ↔ 5.3.1 | 测输出接点电压/电流/容量 | 满足制造商规定
482 | GE-12 | 气体灭火控制器 |  | P0 | 4.3.3.1/4.3.3.2 ↔ 5.3.2 | 故障报警（部位/类型）（总案）——分别制造：a) 警报器连线断/短/接地；b) 驱动部件、现场启停按键连线断/短/接地；c) 充电器-备电断/短；d) 备电-负载断/短；e) 主电欠压。计时 | 见子项
483 | GE-12.1 | 气体灭火控制器 | 故障声光时限 | P0 | 4.3.3.1 | （见父案步骤） | ≤100 s 故障声光
484 | GE-12.2 | 气体灭火控制器 | 声可消可再启动 | P0 | 4.3.3.1 | （见父案步骤） | 故障声可消可再启动
485 | GE-12.3 | 气体灭火控制器 | 光保持 | P0 | 4.3.3.1 | （见父案步骤） | 故障光保持至排除
486 | GE-12.4 | 气体灭火控制器 | 部位指示 | P0 | 4.3.3.2 a)/b) | （见父案步骤） | a)/b) 指示部位
487 | GE-12.5 | 气体灭火控制器 | 类型指示 | P0 | 4.3.3.2 c)/d)/e) | （见父案步骤） | c)/d)/e) 指示类型
488 | GE-12.6 | 气体灭火控制器 | 故障灯 | P0 | 4.3.3.1 | （见父案步骤） | 故障指示灯点亮
489 | GE-13 | 气体灭火控制器 |  | P1 | ↔ 5.3.2.2.2 | 阶段×故障双向互检（总案）——双向各测一遍：① 分别在启动控制、延时、启动喷洒、气体喷洒状态中制造故障；② 先使故障存在，再分别进入上述四个阶段 | 见子项
490 | GE-13.1 | 气体灭火控制器 | ① 阶段中故障显示 | P1 | ↔ 5.3.2.2.2 | （见父案步骤） | 各阶段中制造的故障均正常显示
491 | GE-13.2 | 气体灭火控制器 | ① 不打断流程 | P1 | ↔ 5.3.2.2.2 | （见父案步骤） | 不打断当前流程
492 | GE-13.3 | 气体灭火控制器 | ② 流程照常推进 | P1 | ↔ 5.3.2.2.2 | （见父案步骤） | 故障先存在时，流程照常推进
493 | GE-13.4 | 气体灭火控制器 | ② 故障灯全程保持 | P1 | ↔ 5.3.2.2.2 | （见父案步骤） | 故障指示灯全程保持
494 | GE-14 | 气体灭火控制器 |  | P0 | 4.3.3.3 ↔ 5.3.2.2.5 | 故障复位复显与清空（总案）——① 保留故障源手动复位，计时；② 排除所有故障源后观察（自动恢复的不复位；未自清的手动复位） | 见子项
495 | GE-14.1 | 气体灭火控制器 | 尚存故障复显 | P0 | 4.3.3.3 | （见父案步骤） | ① 尚存故障 ≤100 s 重新显示
496 | GE-14.2 | 气体灭火控制器 | 全清无残留 | P0 | 4.3.3.3 | （见父案步骤） | ② 全部排除后指示完全清空、无"幽灵故障"残留（与 FT-05 ② 同构）
497 | GE-15 | 气体灭火控制器 |  | P0 | 4.3.4.1 ↔ 5.3.3 | 自检不动作输出（总案）——自检期间监视受控设备与输出接点；自检 >1 min 时使非自检部位启动 | 见子项
498 | GE-15.1 | 气体灭火控制器 | 输出不动作 | P0 | 4.3.4.1 | （见父案步骤） | 自检期间受控设备与输出接点均不动作
499 | GE-15.2 | 气体灭火控制器 | 不阻断灭火控制 | P0 | 4.3.4.1 | （见父案步骤） | 超 1 min 或不能自动停止时不影响非自检部位及本机灭火控制功能
500 | GE-16 | 气体灭火控制器 | 面板自检 | P0 | 4.3.4.2 ↔ 5.3.3 | 手动检查音响、指示灯、显示器 | 全部可手动检查
501 | GE-17 | 气体灭火控制器 |  | P0 | 4.3.5.1 ↔ 5.3.4 | 主备电转换（总案）——断主电/恢复主电 | 见子项
502 | GE-17.1 | 气体灭火控制器 | 自动转换 | P0 | 4.3.5.1 | （见父案步骤） | 自动转换
503 | GE-17.2 | 气体灭火控制器 | 状态指示 | P0 | 4.3.5.1 | （见父案步骤） | 状态指示
504 | GE-17.3 | 气体灭火控制器 | 主电过流保护 | P0 | 4.3.5.1 | （见父案步骤） | 主电过流保护
505 | GE-17.4 | 气体灭火控制器 | 转换不误动作 | P0 | 4.3.5.1 | （见父案步骤） | 转换不误动作
506 | GE-18 | 气体灭火控制器 | 备电容量 | P2 | 4.3.5.1 ↔ 5.3.4 | 备电供电：正常监视 8 h → 启动状态 30 min | 全程正常工作
507 | GE-19 | 气体灭火控制器 | 电压容限 | P0 | 4.3.5.2 ↔ 5.3.4 | 输入 187 V / 220 V / 242 V（频率偏差 ≤±1%）做基本功能试验 | 全范围正常工作 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
508 | GE-20 | 气体灭火控制器 | 现场数据断电保存 | P1 | 4.1.5.2.4 b) | 断电 14 d 后上电检查现场设置数据 | 保存 ≥14 d（或恢复供电 1 h 内可恢复）
509 | GE-21 | 气体灭火控制器 | 数据输入防意外执行 | P1 | 4.1.5.1.3 | 各状态下输入数据 | 不引起程序意外执行
510 | EX-01 | 结构与外观 |  | — | GB 4717 5.2；GB 16806 5.1.5 | 外观与包装（总案） | 见子项
511 | EX-01.1 | 结构与外观 | 包装与随机件 | — | GB 4717 5.2；GB 16806 5.1.5 | （见父案步骤） | 完整包装、产品标志、合格标志、说明书
512 | EX-01.2 | 结构与外观 | 表面质量 | — | GB 4717 5.2；GB 16806 5.1.5 | （见父案步骤） | 无腐蚀/脱漆/划伤/毛刺
513 | EX-01.3 | 结构与外观 | 紧固件 | — | GB 4717 5.2；GB 16806 5.1.5 | （见父案步骤） | 紧固无松动
514 | EX-02 | 结构与外观 |  | — | GB 4717 5.3.1.2～5.3.1.4；GB 16806 4.3.1.1 | 供电与接地（总案） | 见子项
515 | EX-02.1 | 结构与外观 | 主电规格 | — | GB 4717 5.3.1.2；GB 16806 4.3.1.1 | （见父案步骤） | 主电 AC 220 V/50 Hz
516 | EX-02.2 | 结构与外观 | 保护接地 | — | GB 4717 5.3.1.3 | （见父案步骤） | 保护接地
517 | EX-02.3 | 结构与外观 | 部件供电 | — | GB 4717 5.3.1.4 | （见父案步骤） | 部件供电优先 DC 24 V
518 | EX-02.4 | 结构与外观 | 电源接线端子 | — | GB 4717 5.3.1.2 | （见父案步骤） | 电源线独立接线端子
519 | EX-03 | 结构与外观 |  | — | GB 4717 5.3.1.5/5.3.8 | 按键与面板（报警控制器）（总案） | 见子项
520 | EX-03.1 | 结构与外观 | 按键尺寸间隔 | — | GB 4717 5.3.1.5 | （见父案步骤） | 按键 ≥12 mm×12 mm（或 φ12）、间隔 ≥10 mm
521 | EX-03.2 | 结构与外观 | 布局排列 | — | GB 4717 5.3.1.5 | （见父案步骤） | 指示灯/按键按标准图 1/图 2 顺序排列
522 | EX-03.3 | 结构与外观 | 中文标注 | — | GB 4717 5.3.8 | （见父案步骤） | 中文标注
523 | EX-03.4 | 结构与外观 | 按键提示音 | — | GB 4717 5.3.8 | （见父案步骤） | 按键有提示音
524 | EX-04 | 结构与外观 |  | — | GB 4717 5.3.2.1；GB 16806 4.1.3.2.1 | 指示灯颜色（总案，两标准分列） | 见子项
525 | EX-04.1 | 结构与外观 | 报警控制器灯色 | — | GB 4717 5.3.2.1 | （见父案步骤） | 红=火警/监管/反馈/启动/延时/检查开启，黄=故障/系统故障/屏蔽/消音，绿=主备电/手动/自动/停止
526 | EX-04.2 | 结构与外观 | 气灭控制器灯色 | — | GB 16806 4.1.3.2.1 | （见父案步骤） | 红=火警/反馈/启动和延时，黄=故障/屏蔽/回路自检，绿=主备电
527 | EX-05 | 结构与外观 |  | — | GB 4717 5.3.2.2；GB 16806 4.1.3.2 | 指示灯可见性与闪动参数（总案，两标准分列） | 见子项
528 | EX-05.1 | 结构与外观 | 报警控制器可见性 | — | GB 4717 5.3.2.2 | （见父案步骤） | 100～500 lx、22.5°，0.8 m/3 m
529 | EX-05.2 | 结构与外观 | 气灭控制器可见性 | — | GB 16806 4.1.3.2 | （见父案步骤） | 5～500 lx、22.5°、3 m
530 | EX-05.3 | 结构与外观 | 气灭闪动参数 | — | GB 16806 4.1.3.2 | （见父案步骤） | 闪动灯单次点亮 ≥0.25 s，启动灯闪频 ≥1 Hz、故障灯 ≥0.2 Hz
531 | EX-05.4 | 结构与外观 | 气灭一灯兼显规则 | — | GB 16806 4.1.3.2 | （见父案步骤） | 一灯兼显故障/屏蔽/自检时：故障闪亮、屏蔽与自检常亮
532 | EX-06 | 结构与外观 |  | — | GB 4717 5.3.1.8/5.3.1.9 | 外壳防护与燃烧（报警控制器）（总案） | 见子项
533 | EX-06.1 | 结构与外观 | 防护等级 | — | GB 4717 5.3.1.8 | （见父案步骤） | ≥IP30
534 | EX-06.2 | 结构与外观 | 非金属外壳燃烧 | — | GB 4717 5.3.1.9 | （见父案步骤） | 非金属外壳过附录 A 燃烧试验（样块 80×10 mm，燃烧长度 ≤50 mm）
535 | EX-07 | 结构与外观 |  | — | GB 4717 5.3.4；GB 16806 4.1.3.4.1 | 音响器件（总案，两标准分列） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
536 | EX-07.1 | 结构与外观 | 报警控制器声压级 | — | GB 4717 5.3.4 | （见父案步骤） | 1 m 处 65～105 dB(A) | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
537 | EX-07.2 | 结构与外观 | 报警控制器接线防脱 | — | GB 4717 5.3.4 | （见父案步骤） | 接线防脱耐 50 N | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
538 | EX-07.3 | 结构与外观 | 气灭控制器声压级 | — | GB 16806 4.1.3.4.1 | （见父案步骤） | 1 m 处 >65 且 <115 dB(A) | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
539 | EX-07.4 | 结构与外观 | 低压发声 | — | 两标准 | （见父案步骤） | 两者：85% 额定电压下正常发声 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
540 | EX-08 | 结构与外观 |  | — | GB 4717 5.3.5；GB 16806 4.1.3.5 | 过负荷/熔断器（总案） | 见子项
541 | EX-08.1 | 结构与外观 | 保护设定 | — | GB 4717 5.3.5；GB 16806 4.1.3.5 | （见父案步骤） | 保护设定 ≤2 倍额定电流（>6 A 时 1.5 倍）
542 | EX-08.2 | 结构与外观 | 参数标识 | — | GB 4717 5.3.5；GB 16806 4.1.3.5 | （见父案步骤） | 参数标识清晰（GB 4717 另要求字高 ≥1.5 mm、DC/AC 分标）
543 | EX-09 | 结构与外观 |  | — | GB 4717 5.3.6/5.3.7.2；GB 16806 4.1.3.6/4.1.3.7.1/4.1.3.9 | 端子与导线（总案） | 见子项
544 | EX-09.1 | 结构与外观 | 端子编号 | — | GB 4717 5.3.6 | （见父案步骤） | 端子编号清晰
545 | EX-09.2 | 结构与外观 | 电池线色 | — | GB 4717 5.3.7.2 | （见父案步骤） | 电池正极红线、负极黑/蓝线
546 | EX-09.3 | 结构与外观 | 配线阻燃 | — | GB 16806 4.1.3.9 | （见父案步骤） | （GB 16806）主电路配线阻燃（工作温度 >105℃）、线槽氧指数 ≥28
547 | EX-10 | 结构与外观 |  | — | GB 16806 4.1.3.10 | 元件温升（气灭控制器）（总案） | 见子项
548 | EX-10.1 | 结构与外观 | 主要元件温升 | — | GB 16806 4.1.3.10 | （见父案步骤） | 主要元件温升 ≤60℃
549 | EX-10.2 | 结构与外观 | 变压器表面 | — | GB 16806 4.1.3.10 | （见父案步骤） | 变压器等表面 ≤90℃（25±3℃）
550 | EX-10.3 | 结构与外观 | 电池周围 | — | GB 16806 4.1.3.10 | （见父案步骤） | 电池周围 ≤45℃
551 | EX-11 | 结构与外观 |  | — | GB 4717 5.4.15；GB 16806 4.1.5 | 软件资料（总案） | 见子项
552 | EX-11.1 | 结构与外观 | 资料齐备 | — | GB 4717 5.4.15；GB 16806 4.1.5 | （见父案步骤） | 主程序流程/结构图、模块说明、存储器地址分配、软件版本号
553 | EX-11.2 | 结构与外观 | 存储介质 | — | GB 4717 5.4.15；GB 16806 4.1.5 | （见父案步骤） | 程序存于不易丢失存储器
554 | EX-11.3 | 结构与外观 | 防改动 | — | GB 4717 5.4.15；GB 16806 4.1.5 | （见父案步骤） | 软件防非专门人员改动
555 | EX-12 | 结构与外观 |  | — | GB 4717 8；GB 16806 7 | 产品标志 | 名称型号、标准编号、生产者、制造日期与编号、供电参数、软件版本号、质检合格标志
556 | TT-01 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.13；GB 16806 5.5/6.16 | 绝缘电阻（总案）——500 V DC、60 s | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
557 | TT-01.1 | 型式试验 | 报警：端子-机壳 | P2 | GB 4717 5.13 | （见父案步骤） | 端子-机壳 ≥20 MΩ | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
558 | TT-01.2 | 型式试验 | 报警：电源-机壳 | P2 | GB 4717 5.13 | （见父案步骤） | 电源-机壳 ≥50 MΩ | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
559 | TT-01.3 | 型式试验 | 气灭：绝缘电阻 | P2 | GB 16806 5.5/6.16 | （见父案步骤） | 500 V DC、60 s，≥100 MΩ | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
560 | TT-02 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.14；GB 16806 5.6/6.17 | 泄漏电流（总案） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
561 | TT-02.1 | 型式试验 | 报警：泄漏电流 | P2 | GB 4717 5.14 | （见父案步骤） | 同左（5.14，原文如此） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
562 | TT-02.2 | 型式试验 | 气灭：泄漏电流 | P2 | GB 16806 5.6/6.17 | （见父案步骤） | 1.06 倍额定电压，≤0.5 mA | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
563 | TT-03 | 型式试验 | 电气强度 | P2 | GB 16806 5.7/6.18 | 报警控制器表 4 未列 5.15 不做；气灭控制器做 | 1 250 V/50 Hz、60 s、升降压 100～500 V/s、不击穿（≤20 mA） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
564 | TT-04 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.16；GB 16806 6.19 | 射频电磁场辐射（总案） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
565 | TT-04.1 | 型式试验 | 报警 | P2 | GB 4717 5.16 | （见父案步骤） | 同参数（5.16） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
566 | TT-04.2 | 型式试验 | 气灭 | P2 | GB 16806 6.19 | （见父案步骤） | 10 V/m、80～1 000 MHz、80%AM(1 kHz) | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
567 | TT-05 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.17；GB 16806 6.20 | 射频传导骚扰（总案） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
568 | TT-05.1 | 型式试验 | 报警 | P2 | GB 4717 5.17 | （见父案步骤） | 140 dBμV、0.15～100 MHz | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
569 | TT-05.2 | 型式试验 | 气灭 | P2 | GB 16806 6.20 | （见父案步骤） | 140 dBμV、0.15～80 MHz | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
570 | TT-06 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.18；GB 16806 6.21 | 静电放电（总案） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
571 | TT-06.1 | 型式试验 | 报警 | P2 | GB 4717 5.18 | （见父案步骤） | 同参数（5.18） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
572 | TT-06.2 | 型式试验 | 气灭 | P2 | GB 16806 6.21 | （见父案步骤） | 空气 8 kV / 接触 6 kV、每点 10 次、间隔 ≥1 s | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
573 | TT-07 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.19；GB 16806 6.22 | 电快速瞬变（总案） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
574 | TT-07.1 | 型式试验 | 报警 | P2 | GB 4717 5.19 | （见父案步骤） | AC 线 2 kV/2.5 kHz、其他线 1 kV/5 kHz | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
575 | TT-07.2 | 型式试验 | 气灭 | P2 | GB 16806 6.22 | （见父案步骤） | AC 线 2 kV/5 kHz、其他线 1 kV/5 kHz、每次 1 min×3 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
576 | TT-08 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.20；GB 16806 6.23 | 浪涌（总案） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
577 | TT-08.1 | 型式试验 | 报警 | P2 | GB 4717 5.20 | （见父案步骤） | AC 线-线 1 kV、线-地 2 kV；其他线-地 1 kV；5 次 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
578 | TT-08.2 | 型式试验 | 气灭 | P2 | GB 16806 6.23 | （见父案步骤） | AC 线-线 1 kV、线-地 2 kV；其他线-地 1 kV、线-线 0.5 kV；5 次 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
579 | TT-09 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.21；GB 16806 6.24 | 电源瞬变（总案） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
580 | TT-09.1 | 型式试验 | 报警 | P2 | GB 4717 5.21 | （见父案步骤） | 通 9 s/断 1 s×500 次 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
581 | TT-09.2 | 型式试验 | 气灭 | P2 | GB 16806 6.24 | （见父案步骤） | 通 9 s/断 1 s×500 次、6 次/min | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
582 | TT-10 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.22；GB 16806 6.25 | 电压暂降（总案） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
583 | TT-10.1 | 型式试验 | 报警 | P2 | GB 4717 5.22 | （见父案步骤） | 40%/20 ms×10；0 V/10 ms×10 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
584 | TT-10.2 | 型式试验 | 气灭 | P2 | GB 16806 6.25 | （见父案步骤） | 40%/200 ms×10；0 V/20 ms×10 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
585 | TT-11 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.23；GB 16806 6.26 | 低温（运行）（总案） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
586 | TT-11.1 | 型式试验 | 报警 | P2 | GB 4717 5.23 | （见父案步骤） | 0℃±3℃、16 h | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
587 | TT-11.2 | 型式试验 | 气灭 | P2 | GB 16806 6.26 | （见父案步骤） | -10℃±2℃、16 h、变温 ≤1℃/min | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
588 | TT-12 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.24；GB 16806 6.27 | 恒定湿热（运行）（总案） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
589 | TT-12.1 | 型式试验 | 报警 | P2 | GB 4717 5.24 | （见父案步骤） | 40℃±2℃、90%～95%RH、4 d | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
590 | TT-12.2 | 型式试验 | 气灭 | P2 | GB 16806 6.27 | （见父案步骤） | 40℃±2℃、93%±3%RH、4 d | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
591 | TT-13 | 型式试验 | 恒定湿热（耐久） | P2 | GB 16806 6.28 | 报警控制器表 4 未列 5.25 不做；气灭控制器做 | 40℃±2℃、93%±3%RH、21 d 不通电、恢复 12 h | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
592 | TT-14 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.26；GB 16806 6.29 | 振动（运行）（总案） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
593 | TT-14.1 | 型式试验 | 报警 | P2 | GB 4717 5.26 | （见父案步骤） | 10～150 Hz、0.981 m/s²、3 轴各 1 循环 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
594 | TT-14.2 | 型式试验 | 气灭 | P2 | GB 16806 6.29 | （见父案步骤） | 10～150 Hz、5 m/s²、1 oct/min、3 轴各 1 循环 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
595 | TT-15 | 型式试验 |  | P2 | GB 4717 5.28；GB 16806 6.30 | 碰撞（总案） | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
596 | TT-15.1 | 型式试验 | 报警 | P2 | GB 4717 5.28 | （见父案步骤） | 同参数（5.28） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
597 | TT-15.2 | 型式试验 | 气灭 | P2 | GB 16806 6.30 | （见父案步骤） | 0.5 J±0.04 J×3 次/易损部件 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
598 | TT-16 | 型式试验 |  | P2 | 附录 A | 外壳燃烧（非金属外壳） | 附录 A：样块 80×10 mm、氧含量 28%、气流 40 mm/s、施焰 30 s；燃烧长度 ≤50 mm | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
599 | TT-17 | 型式试验 |  | P2 | GB 16806 附录 A | 备用电池全项（总案）——原文置于报警控制器列（GB 16806 附录 A：10 支试样）；气灭控制器列为"—（按整机备电试验 PW-04）" | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
600 | TT-17.1 | 型式试验 | 电压一致性 | P2 | GB 16806 附录 A | （见父案步骤） | 电压一致性 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
601 | TT-17.2 | 型式试验 | 容量 | P2 | GB 16806 附录 A | （见父案步骤） | 容量（常温 ≥90 min、-10℃ ≥50 min） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
602 | TT-17.3 | 型式试验 | 容量保存 | P2 | GB 16806 附录 A | （见父案步骤） | 容量保存 ≥0.6 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
603 | TT-17.4 | 型式试验 | 循环 | P2 | GB 16806 附录 A | （见父案步骤） | 循环 10 次 ≥90% | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
604 | TT-17.5 | 型式试验 | 过放 | P2 | GB 16806 附录 A | （见父案步骤） | 过放 ≥0.9 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
605 | TT-17.6 | 型式试验 | 大电流 | P2 | GB 16806 附录 A | （见父案步骤） | 5C₂₀ 大电流 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
606 | TT-17.7 | 型式试验 | 密闭效率 | P2 | GB 16806 附录 A | （见父案步骤） | 密闭效率 ≥95% | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
607 | TT-17.8 | 型式试验 | 防爆 | P2 | GB 16806 附录 A | （见父案步骤） | 防爆 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
608 | TT-17.9 | 型式试验 | 防酸雾 | P2 | GB 16806 附录 A | （见父案步骤） | 防酸雾 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
609 | TT-17.10 | 型式试验 | 跌落 | P2 | GB 16806 附录 A | （见父案步骤） | 跌落 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
610 | UI-29 | 人机菜单(产品级) |  | 建议 | 表1 高级向下兼容 | 【建议项·未实现】四级重置二/三级密码（总案）——场景：二/三级操作员忘记密码/人员离职/交接失败，无法登录导致现场消音、复位、手动启停全部不可操作。建议流程：四级（算法密码）登录 → 密码管理 → 选择重置二级或三级 → 二次确认 → 屏显一次性临时密码（随机 6 位，24 h 或一次有效）→ 该级下次登录后强制设置新密码 | 见子项 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
611 | UI-29.1 | 人机菜单(产品级) | 重置生效 | 建议 | — | （见父案步骤） | 四级执行重置后，旧密码立即失效，临时密码可登录对应级别 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
612 | UI-29.2 | 人机菜单(产品级) | 强制改密 | 建议 | — | （见父案步骤） | 用临时密码首次登录即强制进入改密流程，未改密不得进入其他操作 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
613 | UI-29.3 | 人机菜单(产品级) | 黑匣子留痕 | 建议 | B.1.1.1 | （见父案步骤） | 重置事件记录：操作级别Ⅳ、被重置级别、时间（年月日时分秒）——密码值本身不记录 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
614 | UI-29.4 | 人机菜单(产品级) | 权限边界 | 建议 | 表1 单向性 | （见父案步骤） | 三级不能重置任何密码（含自身）；二级同理；四级不能"设置"四级密码（算法生成，无存储可改） | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
615 | UI-29.5 | 人机菜单(产品级) | 运行无扰 | 建议 | — | （见父案步骤） | 重置过程不影响运行状态：火警/联动/巡检照常，不触发复位或退出报警状态 | （未填写原因，需补） | 暂不测试 |  | 2026-08-18
616 | UI-01.4 | 人机菜单(产品级) | 菜单页·详情返回 | P1 | 现场补充 | 挂帐列表点击详情 | 右上角返回按钮应该能返回到菜单页 | 无法返回到菜单页 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 历史记录
617 | DP-06 | 显示与查询 | 历史记录·无数据时列表 | P1 | 现场补充 | 查询本机历史记录 | 查询本机火警/监管/启动/反馈/屏蔽/其他历史记录 | 无数据时列表里 0 条数据 | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 历史记录
618 | DP-07 | 显示与查询 | 历史记录·有数据时列表 | P1 | 现场补充 | 查询本机历史记录 | 查询本机火警/监管/启动/反馈/屏蔽/其他历史记录 | 有数据时列表里对应数据 | 待测 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 历史记录
619 | DP-08 | 显示与查询 | 历史记录·列表返回 | P1 | 现场补充 | 查询本机历史记录列表 | 点击返回按钮可以返回 | 可以返回 | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 历史记录
620 | DP-09 | 显示与查询 | 历史记录·故障记录分页 | P1 | 现场补充 | 查询本机历史记录列表 | 查询本机故障历史记录 | 能查到列表，也能切换页面查看更多数据 | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 历史记录
621 | DP-10 | 显示与查询 | 历史记录·单条详情 | P1 | 现场补充 | 查询本机历史记录列表 | 查询本机故障历史记录，点详情，查看更多信息 | 能看到单条记录更详细的信息 | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 历史记录
622 | DP-11 | 显示与查询 | 历史记录·详情返回按钮 | P1 | 现场补充 | 查询本机历史记录列表 | 查询本机故障历史记录返回按钮 | 应该显示返回按钮，显示了菜单按钮。点击按钮无响应 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 历史记录
623 | DP-12 | 显示与查询 | 历史记录·按设备查询 | P1 | 现场补充 | 查询本机历史记录列表 | 按设备查询 | 对应设备类型的记录正确显示 | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 历史记录
624 | DP-13 | 显示与查询 | 历史记录·按回路查询 | P1 | 现场补充 | 查询本机历史记录列表 | 按回路查询 | 回路1有故障，查询回路1地址1，应该有数据，查询列表也无数据，查询回路1，地址2，却有数据 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 历史记录
625 | DP-14 | 显示与查询 | 历史记录·按时间查询 | P1 | 现场补充 | 查询本机历史记录列表 | 按时间查询 | 有结果 | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 历史记录
626 | UI-18.4 | 人机菜单(产品级) | 设备注册·可注册 | P1 | 现场补充 | 设置注册 | 设备注册 | 可以注册设备 | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 调试 / 点位注册
627 | UI-18.5 | 人机菜单(产品级) | 点位注册·右上角返回按钮 | P1 | 现场补充 | 在点位注册页点击右上角按钮 | 右上角应为返回按钮，点击返回上一页 | ❌ 显示的是菜单按钮，点击跳到菜单列表页（全局导航缺陷·亚型A：显示错）。注：本页左上角返回按钮另有"点击无响应"问题(UI-18.3，亚型B)，两个按钮各自有问题 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 全局导航缺陷·亚型A | 调试 / 点位注册
628 | UI-03.4 | 人机菜单(产品级) | 设备总览·列表返回按钮 | P1 | 现场补充 | 设备总览 | 点击列表右上角返回按钮，正常应该能返回到上一页 | 点击无响应 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 设备总览
629 | UI-03.5 | 人机菜单(产品级) | 设备总览·可看设备详情 | P1 | 现场补充 | 设备总览 | 在列表也查看设备详情，能看到设备详情页面 | （未填写原因，需补） | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 设备总览
630 | UI-03.6 | 人机菜单(产品级) | 设备总览·详情返回按钮 | P1 | 现场补充 | 设备总览 | 设备详情页面，右上角应该显示返回按钮，点击右上角返回按钮，正常应该能返回到上一页 | 显示的菜单按钮，点击无响应 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 设备总览
631 | UI-05.2 | 人机菜单(产品级) | 级联从机·返回按钮 | P1 | 现场补充 | 级联从机 | 级联从机页面，右上角应该显示返回按钮，点击右上角返回按钮，正常应该能返回到上一页 | 显示的菜单按钮，点击到了菜单页 | 不通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 级联从机
632 | UI-04.4 | 人机菜单(产品级) | 单点查询·正确地址可查 | P1 | 现场补充 | 单点查询 | 输入正确的设备地址，能查到设备 | （未填写原因，需补） | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 单点查询
633 | UI-04.5 | 人机菜单(产品级) | 单点查询·错误地址查不到 | P1 | 现场补充 | 单点查询 | 输入错误的设备地址，查不到设备 | （未填写原因，需补） | 通过 |  | 2026-08-18 | 现场实测补充用例 | 查询 / 单点查询

## 菜单覆盖
大类 | 菜单项 | 对应用例 | 用例数 | 通过 | 不通过 | 待测/暂不 | 未填 | 照片上的权限 | 备注
查询 | 历史记录 | DP-05、DP-06、DP-07、DP-08、DP-09、DP-10… | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 操作员
查询 | 控制器信息 | UI-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 操作员
查询 | 级联从机 | UI-05、UI-05.1、UI-05.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 操作员
查询 | 设备总览 | UI-03、UI-03.1、UI-03.2、UI-03.3、UI-03.4、UI-03.5… | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 操作员
查询 | 单点查询 | UI-04、UI-04.1、UI-04.2、UI-04.3、UI-04.4、UI-04.5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 操作员
查询 | 检查信息 | CK-01、CK-01.1、CK-01.2、CK-01.3、CK-01.4、CK-02… | 21 | 5 | 0 | 8 | 8 | 操作员
监控&控制 | 节点设备监控 | UI-07、UI-07.1、UI-07.2、UI-07.3、UI-07.4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 操作
监控&控制 | 通讯成功率 | UI-08、UI-08.1、UI-08.2、UI-08.3、UI-08.4、UI-08.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 操作
监控&控制 | 机内设备监控 | UI-09、UI-09.1、UI-09.2、UI-09.3、UI-09.4、UI-09.5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 操作
监控&控制 | 启停控制 | UI-10、UI-10.1、UI-10.2、UI-10.3、UI-10.4、UI-10.5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 操作
监控&控制 | 屏蔽控制 | SH-01、SH-01.1、SH-01.2、SH-01.3、SH-01.4、SH-02… | 26 | 2 | 4 | 1 | 19 | 操作
设置 | 用户登陆 | UI-12、UI-12.1、UI-12.2、UI-12.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 操作
设置 | 基础设置 | UI-14、UI-14.1、UI-14.2、UI-14.3、UI-14.4、UI-14.5… | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 操作
设置 | 密码设置 | UI-13、UI-13.1、UI-13.2、UI-13.3、UI-13.4、UI-13.5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 操作 | ⚠️ 改 Ⅲ 级密码按 OP-02.2 应拒绝 Ⅱ 级；菜单标「操作」级需核
设置 | 联网设置 | UI-15、UI-15.1、UI-15.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 操作 | ⚠️ 参数修改属「输入/更改数据」，OP-02.2 要求 Ⅱ 级拒绝
设置 | 节点设置 | UI-16、UI-16.1、UI-16.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 操作 | ⚠️ 点表编辑属「数据修改」，OP-03.1 要求 Ⅲ 级；菜单标「操作」级需核
设置 | 操作模式设置 | UI-17、UI-17.1、UI-17.2、UI-17.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 操作
调试 | 点位注册 | UI-18、UI-18.1、UI-18.2、UI-18.3、UI-18.4、UI-18.5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 调试员
调试 | 配置导入 | UI-19、UI-19.1、UI-19.2、UI-19.3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 调试员
调试 | 联动编程 | UI-20、UI-20.1、UI-20.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 调试员
调试 | 调试助手 | UI-21、UI-21.1、UI-21.2、UI-21.3、UI-21.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 调试员
调试 | 联网注册 | UI-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 调试员
调试 | 直控调试 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 调试员 | ⚠️ 与「调试助手」共用 UI-21，菜单上是两个独立入口，建议拆为 UI-21.1/.2
维护 | 固件升级 | UI-23、UI-23.1、UI-23.2、UI-23.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 生产商
维护 | 记录导出 | UI-24、UI-24.1、UI-24.2、UI-24.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 生产商
维护 | 恢复出厂设置 | UI-25、UI-25.1、UI-25.2、UI-25.3、UI-25.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 生产商

## 统计
指标 | 值
用例总数
★ 真正已测(通过+不通过)
通过
不通过
不适用
待测
暂不测试
完全未填
通过率(通过/真正已测)
覆盖率(真正已测/总数)

## 分组统计
分组 | 用例数 | 通过 | 不通过 | 待测/暂不 | 未填
火灾报警
报警控制(联动输出)
故障报警
屏蔽
监管报警
自检
显示与查询
检查功能
电源
看门狗
通信
存储单元(黑匣子)
操作级别
人机菜单(产品级)
气体灭火控制器
结构与外观
型式试验

## 缺陷汇总
用例号 | 菜单归属 | 名称 | 级 | 实测结果 | 疑似同源缺陷
FA-04 |  |  | 可选 | 报警延时功能未设置（未实现）
FA-04.1 |  | 最大延时 | 可选 | 同 FA-04
FA-04.2 |  | 延时光指示 | 可选 | 同 FA-04
FA-04.3 |  | 倒计时显示 | 可选 | 同 FA-04
FA-04.4 |  | 设置信息可查 | 可选 | 同 FA-04
FA-11 |  |  | P1 | 信息显示时间缺年份("01月02日 00:20:58"),不满足年月日时分秒
ST-05 |  | 开机自检·故障优先显示 | P1 | 现在卡到启动页面了
DP-05 | 查询 / 历史记录 | 历史记录·全部查询按钮 | P1 | 全部查询按钮点击无响应 | ★ 全局导航缺陷
UI-01.3 | 查询 / 历史记录 | 菜单页信息项完整 | P1 | 缺少其他
UI-02 | 查询 / 控制器信息 | 控制器信息 | P1 | 没有容量
UI-04.3 | 查询 / 单点查询 | 单点查询·返回按钮 | P1 | 显示的菜单按钮，点击到了菜单页 | ★ 全局导航缺陷
UI-05.1 | 查询 / 级联从机 | 级联从机·无从机显示 | P1 | 无从机的情况下，有显示对勾的
UI-07.4 | 监控&控制 / 节点设备监控 | 节点监控·返回按钮 | P1 | 显示的是菜单按钮，点击跳到菜单页（与 UI-26/27、UI-03.4/.6、UI-04.3、UI-05.2、UI-18.3、UI-01.4 同源） | ★ 全局导航缺陷
UI-08.4 | 监控&控制 / 通讯成功率 | 通讯成功率·返回按钮 | P1 | 显示的是菜单按钮，点击跳到菜单页（全局导航缺陷，同源第 11 处） | ★ 全局导航缺陷
UI-10.4 | 监控&控制 / 启停控制 | 启停·返回按钮响应 | P1 | ⚠️与其他页不同：本页返回按钮显示正确，但点击无响应。属全局导航缺陷的第二亚型（显示对/不响应），另一亚型为显示成菜单按钮 | ★ 全局导航缺陷
UI-11.1 | 监控&控制 / 屏蔽控制 | 屏蔽·空地址输入校验 | P1 | ❌ 空输入可点击且生效：物理屏蔽灯点亮并发声。控制器进入"虚假屏蔽态"（无任何设备被屏蔽却亮屏蔽灯），与 SH-01.4「屏蔽总灯亮并显示屏蔽时间」语义冲突；须复核 CK-08 屏蔽数量列此时显示值
UI-11.4 | 监控&控制 / 屏蔽控制 | 解除屏蔽·声信号未随状态停止 | P1 | ❌ 解除屏蔽后物理屏蔽灯已关闭，但声音未停；必须手动按消音键声音才消失 → 声信号与状态解耦
UI-11.5 | 监控&控制 / 屏蔽控制 | 消音灯常亮·不自动复位 | P0 | ❌ 物理消音灯一直亮着不复位。⚠️安全风险：若消音态未退出，下一次真火警时(a)值班员会误判"已消过音"(b)火警声可能被压制。须立即验证：当前消音灯亮态下触发新火警(加烟/按手报)，看消音灯是否熄灭、火警声是否响起(FA-06.4 / LC-11.4)。注：FT-04.1「新故障声再启动」已测通过，但火警侧未验
UI-11.6 | 监控&控制 / 屏蔽控制 | 屏蔽页·返回按钮响应 | P1 | ❌ 返回按钮无响应（全局导航缺陷·亚型B：显示对/不响应） | ★ 全局导航缺陷
UI-13.4 | 设置 / 密码设置 | 密码设置·返回按钮 | P1 | ❌ 返回按钮不正确（全局导航缺陷） | ★ 全局导航缺陷
UI-14.5 | 设置 / 基础设置 | 基础设置·返回按钮 | P1 | ❌ 返回按钮不正确（全局导航缺陷） | ★ 全局导航缺陷
UI-14.6 | 设置 / 基础设置 | ⚠️系统时钟停在00年 | P0 | ❌ 当前值 = 00年01月02日 05:36:11 → 年份为00，系上电累计计时而非真实时间。⚠️根因关联：已判不通过的 FA-11「信息显示时间缺年份」与 UI-28 很可能不是显示层丢字段，而是时钟本身无效。影响面：全部黑匣子事件时间戳、SH-01.4屏蔽时间、CM-03授时。建议动作：在本页设为真实时间→确定→复查 UI-14.1(生效)/UI-14.3(日误差≤6s)/FA-11/UI-28，一次可收4条
UI-14.7 | 设置 / 基础设置 | ⚠️声音使能可关闭强制声信号 | P0 | ❌ 界面提供分项开关且当前状态为：报警✓开 / 监管☐关 / 启动☐关 / 反馈☐关。⚠️「监管」声被关闭直接抵触 SV-01.1。待判别：该开关若控制的是标准强制的报警声→设计违标；若仅控制按键提示音→改判不适用。判别方法：保持当前状态触发一次监管报警，无声则违标成立。注意 SV 组8条用例全部以"监管声能响"为前提，此项不定论则 SV 组无法测
UI-16 | 设置 / 节点设置 |  | P1 | 节点设置：菜单入口存在，点击无响应（功能未开发） | ★ 全局导航缺陷
UI-17.1 | 设置 / 操作模式设置 | 操作模式·返回按钮 | P1 | ❌ 显示的是菜单按钮，点击跳到菜单页（全局导航缺陷·亚型A） | ★ 全局导航缺陷
UI-17.3 | 设置 / 操作模式设置 | ⚠️免打扰模式·状态可区分与值班提示 | P0 | ❌ 测试人现场提出：该模式为开发人员使用，但缺少对值班人员的明显提示，存在影响正常功能而不自知的风险。对照 OP-05.3，此非"建议"而是标准要求：需验证 ①主界面是否有常驻区别标识（非仅本设置页内）②顶栏状态是否变化 ③上传/打印信息是否带区别标识 ④是否有超时自动退回正常运行
UI-18.3 | 调试 / 点位注册 | 设备注册·返回按钮 | P1 | 左上角返回按钮点击无响应 | ★ 全局导航缺陷
UI-19 | 调试 / 配置导入 |  | P1 | 功能未实现（菜单入口存在，功能未开发）
UI-20 | 调试 / 联动编程 |  | P1 | 功能未实现（菜单入口存在，功能未开发）
UI-26 |  | 检查页右上角返回按钮 | P1 | 右上角为菜单按钮,点击进入信息显示页,非返回主页 | ★ 全局导航缺陷
UI-27 |  | 信息显示页右上角返回按钮 | P1 | 右上角同样非返回
UI-28 |  | 信息显示时间格式 | P1 | 时间显示"01月02日 00:20:58"缺年份
UI-01.4 | 查询 / 历史记录 | 菜单页·详情返回 | P1 | 无法返回到菜单页 | ★ 全局导航缺陷
DP-11 | 查询 / 历史记录 | 历史记录·详情返回按钮 | P1 | 应该显示返回按钮，显示了菜单按钮。点击按钮无响应 | ★ 全局导航缺陷
DP-13 | 查询 / 历史记录 | 历史记录·按回路查询 | P1 | 回路1有故障，查询回路1地址1，应该有数据，查询列表也无数据，查询回路1，地址2，却有数据
UI-18.5 | 调试 / 点位注册 | 点位注册·右上角返回按钮 | P1 | ❌ 显示的是菜单按钮，点击跳到菜单列表页（全局导航缺陷·亚型A：显示错）。注：本页左上角返回按钮另有"点击无响应"问题(UI-18.3，亚型B)，两个按钮各自有问题 | ★ 全局导航缺陷
UI-03.4 | 查询 / 设备总览 | 设备总览·列表返回按钮 | P1 | 点击无响应 | ★ 全局导航缺陷
UI-03.6 | 查询 / 设备总览 | 设备总览·详情返回按钮 | P1 | 显示的菜单按钮，点击无响应 | ★ 全局导航缺陷
UI-05.2 | 查询 / 级联从机 | 级联从机·返回按钮 | P1 | 显示的菜单按钮，点击到了菜单页 | ★ 全局导航缺陷